北 京 大 学

微电子所净化装修及机电安装工程

招标项目

招 标 文 件

编号：2011[06]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年一月十日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件的说明	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	3

第五部分  技术规格偏离表	31

第一部分  投标邀请

北京大学微电子所拟改造招标图纸范围内净化装修及机电安装工程，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：实验室改造工程；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：合同签订后60日内；

  - 交货地点：北京大学微电子所。

- 招标文件的获取：2011年1月10-25日，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套500元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 实地勘察现场时间：2011年1月14日上午10:00时整，由北京大学实验室与设备管理部出发。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年1月26日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年1月26日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法：

联系人：北京大学实验室与设备管理部   刘雪蕾  荆明伟  张玉祥

电话：010-62751418/62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学微电子学研究所。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装、基层的、包括与联网有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”。

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取。

- 投标方条件

- 投标人必须是中国境内注册、具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 同时具备以下资质：

- 机电安装工程施工承包一级资质；

- 具备电子工程专业承包一级资质；

- 建筑装修装饰工程专业二级或以上；

- 消防设施工程专业承包一级；

- 注册资本金1500万以上。

- 派出负责本工程的项目经理须具有机电安装工程一级注册建造师职称和不少于两次微电子工艺超净间工程建设经验。

- 开标时应出具营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理证、法人代表授权委托书、报名人员身份证等资料（复印件加盖公章）。

- 甲方保留根据使用合理性对超净间布局做局部调整的权力，投标人应具有按照甲方要求进行修改相关设计图纸的能力，修改图纸须经甲方和电子11设计院审核确认，并归档备案。投标人对修改方案不再收取设计费用。投标人应对修改内容涉及的工程费用进行报价，经甲方确认后才能进入采购和施工过程。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 实验室改造工程及设备投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

  - 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 技术与商务偏离表；

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

  - 生产、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 开标一览表。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书；

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 须提供建筑智能化工程专业承包资质证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容（见第四部分）。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位应出具详细的工程预算书。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案（施工方案），售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

- 招标名称：招标图纸范围内净化装修及机电安装工程；

- 招标范围及内容：

2.1 洁净系统安装

地上一层和部分地下一层为洁净室，地下二层为空调机房，部分通风设备安装于楼顶，具体安装内容如下：

| 单位工程 | 分部工程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 洁净系统安装工程 | 洁净通风空调系统安装 | 按施工图要求 |
|  | 洁净室电力及照明系统安装 | 按施工图要求 |
|  | 洁净室净化装修（含地板、地坪、夹层）安装 | 按施工图要求 |
|  | 洁净室空调水、生产、工艺的给排水系统采购安装 | 按施工图要求 |
|  | 消防水工程水系统安装 | 按施工图要求 |
|  | 甲供设备和材料的安装 | 按施工图要求 |

为便于投标人准确计算投标报价，招标人〔甲方〕提供工程量清单，仅供投标人参考。投标人得到工程量清单后应认真审图，并按照招标范围及招标施工图，仔细核算工程量清单的完整性和准确性，针对工程量清单的任何修改意见应随疑问提交给招标人。

凡是招标图纸内的一切内容，只要在规定的答疑时间2011年1月26日内投标人未提出疑义，均视为所有所招标施工图纸内的内容已含在投标报价之中，招标图纸内的总价即合同价，在竣工结算时不作任何调整。

净化工程招标范围包括但不限于以下部分，具体内容以招标图纸为准：

| 项目 | 招标范围（详细内容见十一院图纸） |
| --- | --- |
| 招标图纸范围内各系统的安装、调试及验收，详见相关图纸，包括但不限于以下内容： |  |
| 净化工程（暖通，给排水、装修、公用设施） | 1、FFU、盲板及其吊架系统、风口、传递窗等的安装及调试 |
|  | 2、压缩空气系统、真空系统、空调水系统设备、管线、阀门的安装及调试 |
|  | 3、新风机组及相关配管材料的安装及调试 |
|  | 4、净化区域内的所有吊挂支架的安装及调试 |
|  | 5、生活给水系统、污水系统、喷淋系统、纯水系统、工艺冷却水系统、酸废水系统、空调冷冻水、RO水和热水管路、蝶阀、浮球阀、球阀、止回阀、Y型过滤器、压力表、温度计、电动阀、平衡阀、集水器、分水器、保温材料等的安装及调试 |
|  | 6、工艺冷却水系统管路、水泵、压力表、温度计、伸缩节、流量计、止回阀、蝶阀、球阀、浮球阀、截止阀、闸阀、管壳式橡塑保温材料及其他管路相关附件等的安装及调试 |
|  | 7、暖通风管、排风及排烟系统、风量调节阀、圆形蝶阀、防火阀、电动密闭阀、消声器、柔性短管、散流器、防雨百叶、百叶风口、难燃橡塑保温等材料的制作、安装、检漏及调试 |
|  | 8、金属壁板及其安装铝型材、顶棚安装系统、金属壁板密闭门、窗、防火门及余压阀的安装调试 |
|  | 9、温度、湿度、风量、压差、风速、噪音、微振动、静电、洁净度、照度、气流平行度等测试 |
|  | 10、净化间回风活动地板、透明活动地板及其安装支架等的安装 |
|  | 11、酸、碱、有机物及一般废气处理设备系统的安装及调试 |
|  | 12、排烟系统（包括但不限于风机、风管，吊架，排烟口，阀门等）安装 |
|  | 13、生活、生产给水：洁净区部分的生活、生产给水由北京市设计院负责供给从地下二层水泵房接来，市政压力能满足一般生活、生产使用要求，屋顶冷却塔补水用加压水供给；洁净室的给水设备用不锈钢制品；卫生间洗脸盆用加长加高龙头，卫生器具选用节水型 |
|  | 14、纯水给水：水站由其他承包商负责设计、施工及验收，投标人负责管路输送部分。超纯水供水采用循环供水方式，末端死水管段应尽量短；管道出厂或施工前应进行清洗；施工时保持洁净；安装后及使用前应清洗 |
|  | 15、排水系统： 1）、洁净区内排水系统有生活污水排水和生产废水排水； 2）、生活污水经收集后排至室外经室外管网，进入化粪池后排至市政污水管网； 3）、生产废水为酸性废水，在室内收集后排至废水调节水箱经均和，由泵送到装有石灰石的升流滤池进行中和处理后到曝气池脱出CO2使废水PH值≥6时，用水泵提升排至室外污水井； 4）、洁具及地漏均自带存水弯，且水封高度不小于50mm； 5）、地下一层卫生间排水，选用污水自动提升装置，内置液位探测，自动起泵。 |
|  | 16、整体支撑系统和管道支架系统包括：水、电、气、空调通风、弱电、消防主管的综合管道支架的设计和制作安装； |
| 电气 | 1、照明系统（包括电缆、配电箱、灯具、桥架、线管等）的安装和调试； |
|  | 2、出口指示灯和普通检修插座的安装和调试； |
|  | 3、图纸范围内的各种动力配电系统的安装和调试； |
|  | 4、净化包系统都由总包供电到现场动力柜（包括应急发电机供电），本次工作范围从动力柜出线端开始，包括变频器、电缆。 |
| 备注 | 1. 本包与冷冻站包的工作界面为分水器、集水器出口第一道阀门，该阀属于本包内容； 2. 所有成品支吊架和桥架尽可能统一考虑，避免不必要的浪费; 3. 防静电接地工作包括在承包范围内； 4 详见信息产业部第十一设计研究院相关图纸，如有差异，以图纸或最终商讨结果为准。 |

为保证工程质量和投标人的合理竞争，甲方就系统设备和材料提出以下要求和建议参考品牌。投标人可以采用建议品牌，也可以在满足要求和确保质量的情况下采用与建议品牌的品质和价格相似的品牌，但需要提供报价依据。

| 序号 | 项目名称 | 重要的需求概述 | 甲方建议品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 暖通净化专业 |  |  |  |
| 1 | 密封胶 | 中性硅酮胶 | 道康宁、西卡 |
| 2 | 金属壁板、顶板 | 阻燃性、彩钢板厚度、防静电喷涂等 | 协多利、惠亚 |
| 3 | 闭门器 | 洁净式样 | 欧宝、多码、盖泽 |
| 4 | 环氧涂料 |  | 巴斯夫、福斯勒、西卡 |
| 暖通净化专业 |  |  |  |
| 5 | 排烟防火阀（280℃）、防火阀（70℃）、手动密闭对开多叶调节阀 | 阀体表面镀锌，板厚符合国家标准。 | 北京吉盛、上海显隆 |
| 6 | 优质镀锌板 | 品牌：国内优质品牌 | 镀层重量（双面）250g/m2 |
| 气体动力专业 |  |  |  |
| 7 | 阀门 | 1、气密性高；2、耐压；3、耐腐蚀； 4、耐高温；5、外漆不易剥落； | 瓦特斯、上海华电、冠龙 |
| 8 | 保温材料 | 隔热系数、隔热发泡孔为独立结构、吸水性、难燃级别 | 阿姆斯壮、华美、 大成杜肯 |
| 9 | 压缩空气管道和阀门 | 1、管道：SUS304表面光洁度、内洁净度高，化学成份符合国标，耐压强度符合设计要求； 2、阀门:化学成份与管道匹配，内表面光洁度、洁净度、密封性高，耐压强度符合设计要求； 3、提供产地证明、报关、商检等相关文件； | WATTS、KITZ、TK |
| 电气专业 |  |  |  |
| 10 | 电缆、电线 | 无氧铜 | 新宝丰、小猫、远东 |
| 11 | 灯具 | 净化专用灯具 | 松下、飞利浦 |
| 12 | 开关、插座 |  | GE、TCL、松下、西门子 |
| 13 | 桥架 | 热镀锌桥架 | 北京广发、北京同心创 |

2.2洁净室工程相关材料和设备说明

- 以下设备的采购不在本次招标范围内，但属于洁净间建设的重要组成部分，投标人在甲方指定品牌范围内进行报价，报价单独另附。该项报价将作为评标的重要参考依据；

- 如果投标人选择其他品牌产品，其性能指标、质量水平和品牌影响力不应低于建议品牌；

- 甲方保留对这些设备和材料进行单独采购的权力；

- 在甲供情况下，中标人应负责这些设备卸车、二次搬运就位及安装。

设备及材料清单

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 甲方指定品牌 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、 | 洁净空调送风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 卧式组合洁净空调机 | MAU-1，Q=40000m3/h， 2500Pa，N=55KW | 台 | 1 | 新晃 | 麦克维尔 | 苏州爱科 （AL-KO) |
| 1.2 | 风机过滤单元 | FFU-15SSDS | 台 | 308 | AAF | CAMFIL |  |
| 1.3 | 分体空调 | 4P功率3.5KW 380V | 台 | 20 | 三菱电机 | 日立 | 海尔 |
| 1.4 | VRV | FXCP28 | 台 | 1 | 日立 | 大金 |  |
| 1.5 | VRV | FXCP36 | 台 | 1 | 日立 | 大金 |  |
| 1.6 | VRV | FXCP45 | 台 | 1 | 日立 | 大金 |  |
| 1.7 | VRV | FXCP56 | 台 | 1 | 日立 | 大金 |  |
| 1.8 | VRV | FXCP90 | 台 | 1 | 日立 | 大金 |  |
| 1.9 | VRV室外机 | RHXY8MY1 | 台 | 1 | 日立 | 大金 |  |
| 1.10 | FFU盲板 | 1200*600 1.2厚钢板 | 块 | 1634 | 鸿川 | 协多利 | 惠亚 |
| 1.11 | FFU龙骨 |  | m2 | 1397 | 鸿川 | 协多利 | 惠亚 |
| 1.12 | 高架地板（50%孔率） | 600高 800KG/m2 | m2 | 245.8 | 惠亚 | 富士康 |  |
| 二、 | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | P-B2-1系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低噪声轴流风机 | YTCZ NO.8S，Q=19800m3/h， P=242Pa，N=2.2KW，n=960r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.2 | P-B2-2系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低噪声轴流风机 | YTCZ NO.8S，Q=19800m3/h， P=242Pa，N=2.2KW，n=960r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.3 | P-B1-1系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低噪声方形壁式轴流风机（防爆） | YTBZ NO.2.5C，Q=1000 m3/h， P=52Pa，N=0.06KW，n=1450r/min | 台 | 2 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.4 | P-B1-2系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低噪声方形壁式轴流风机（防爆） | YTBZ NO.2.5C，Q=1000 m3/h， P=52Pa，N=0.06KW，n=1450r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.5 | P-B1-3系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低噪声轴流风机 | YTCZ NO.2.5F，Q=875m3/h， P=54Pa，N=0.025KW，n=1450r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.6 | P-B1-4系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 低噪声轴流风机 | YTCZ NO.3.55S ，Q=2280m3/h， P=102Pa，N=0.18KW，n=1450r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.7 | E尾气排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 新型吸附剂酸废气净化器 | WSJ-3A NO.6，Q=18000m3/h， P=800-1200Pa | 台 | 1 | 武清 | 尚荣 | 银燕 |
| 2.7.2 | 离心式风机 | F4-72-12 NO.8C， Q=15796m3/h，P=1753Pa， N=11KW，n=2000r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.8 | OE无机排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 新型吸附剂酸废气净化器 | WSJ-3A NO.5， Q=14000m3/h，P=800-1200Pa | 台 | 1 | 武清 | 尚荣 | 银燕 |
| 2.8.2 | 离心式风机（防腐） | F4-72-12 NO.6C，Q=15796 m3/h， P=1753Pa，N=11KW，n=2000r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.9 | IOE有机排风系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | 碳纤维废气净化器 | WFJ-4A NO.3，Q=7000 m3/h， P=600-1000Pa | 台 | 1 | 武清 | 尚荣 | 银燕 |
| 2.9.2 | 离心式风机（防爆） | B4-72-12 NO.6C，Q=8288 m3/h， P=1760Pa，N=7.5KW，n=1800r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.10 | PY排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 | XGF-I NO.8B，Q=27613 m3/h， P=840Pa，N=11KW，n=1450r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 2.11 | F事故排风系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 屋顶通风机（防爆） | SW-85-6 NO.4.6，Q=5270m3/h， P=407Pa，N=1.5KW，n=1450r/min | 台 | 1 | 科禄格 | 英飞 |  |
| 三、 | 空调水系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | L中温冷冻水水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 干冷盘管 | DDC | 台 | 6 | 特灵 | 麦克维尔 | 新晃 |
| 3.2 | 风机盘管 | FWD-10 | 台 | 10 | 特灵 | 麦克维尔 | 新晃 |
| 3.3 | 风机盘管 | FWD-12 | 台 | 6 | 特灵 | 麦克维尔 | 新晃 |
| 3.4 | 风机盘管 | FWD-20 | 台 | 36 | 特灵 | 麦克维尔 | 新晃 |
| 四、 | 气体动力系统 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 风冷无油螺杆式空气压缩机 | V=4.5 m3/MIN，P=0.8MPA | 台 | 1 | 阿特拉斯 | 英格索兰 | 神钢 |
| 4.2 | 储气罐 | C-1，V=1M3，D=800，工作压力0.9MPa，n=30KW，V=380V | 个 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | 微热再生吸附式干燥机 | P=0.88MPA V=4.5NM/MIN（DP<-40度） | 台 | 1 | 阿特拉斯 | 英格索兰 | 神钢 |
| 4.4 | 风冷无油螺杆式空气压缩机 | ZW-155A，V=2.3 m3/MIN， P=0.8MPA，n=0.KW，V=220V | 台 | 1 | 阿特拉斯 | 英格索兰 | 神钢 |
| 4.5 | 真空泵 | SV200，V=180 m3/h，P<0.01MPa(绝压），N=15KW，V=380V | 台 | 2 | Nash-elmo（纳西姆 | Rietschle&Thomas(瑞昶) | 德国BUSCH |
| 4.6 | 真空罐 | C-1，V=1m3，D=800 ，工作压力0.01MPa，N=4KW，V=380V | 个 | 1 |  |  |  |
| 五、 | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 容积式电热水器 | 1.5KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 5.2 | JYWQ自动搅匀排污泵 | Q=25 m3/h，H=15~20m，N=3KW | 台 | 5 | 荏原 | 格兰富 | 南方 |
| 5.3 | AF1020型双绞刀泵 | Q=5m3/h，H=20m，N=1KW | 台 | 1 | 荏原 | 格兰富 | 南方 |
| 5.4 | 冷却水变频循环泵 | Q=30m3/h，H=46m，N=12KW | 台 | 2 | 荏原 | 格兰富 | 南方 |
| 5.5 | 智能型自动换热机组（附变频泵，板换，过滤器） | 回水20℃，进水15℃， 板式换热器GL13×34 W=170kw， 变频水泵（2台）CRE32-4，Q=30m3/h，H=58m,N=7.5kW， 精过滤器（1台） | 套 | 1 | 传特 | 阿法拉伐 |  |
| 5.6 | 工艺冷却水箱 | V=L2000*B2000*H2000(玻璃钢） | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.7 | 中水加压泵 | Q=6.3 m3/h H=32m | 台 | 1 | 荏原 | 格兰富 | 南方 |
| 5.8 | 中水槽 | V=L2000*B2000*H2000(玻璃钢) | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.9 | 曝气塔 PQT-1 | D600*H2100，N=0.75KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 5.10 | 变速升流滤池 BZ-1 | Q=2~3m3/h，￠660xH3200，PVC | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.11 | 废水加压泵(与设备配套) | 25F-25A型，N=1.1KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 5.12 | 酸废水调节箱 | L3000XB2000XH2000，玻璃钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5.13 | 污水提升装置 | 卫生间污水自动提升装置，MULI-PRO 主泵二台KL-430-T: Q=5L/S，H=13m，N=3KW U=380V； 辅泵一台USP50：Q=1.41L/S，H=10m，N=0.65KW，U=220V； 吸水箱一台；V=500L 控制柜一台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 六、 | 配电箱 | 备注 |  |  |  |  |  |
|  |  | 低压电器（断路器、接触器、漏电保安器、继电器、工业联接器等）指定品牌：ABB、西门子、施奈德 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 配电箱 | B2AP4 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.2 | 配电箱 | B1AP1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.3 | 配电箱 | B1AP2 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.4 | 配电箱 | B1AP3 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.5 | 配电箱 | B1ALH | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.6 | 配电箱 | B1AL1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.7 | 配电箱 | B1AL2 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.8 | 配电箱 | B1AL3 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.9 | 配电箱 | B1APE1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.10 | 配电箱 | 1AP1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.11 | 配电箱 | 1AP2 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.12 | 配电箱 | 1AP3 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.13 | 配电箱 | 1AP4 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.14 | 配电箱 | 1AP5 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.15 | 配电箱 | 1AP6 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.16 | 配电箱 | 1AP7 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.17 | 配电箱 | 1AL1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.18 | 配电箱 | 1AL2 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.19 | 配电箱 | 1AL3 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.20 | 配电箱 | 1AL4 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.21 | 配电箱 | 1APE1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.22 | 配电箱 | 1APE2 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.23 | 配电箱 | 1APE3 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.24 | 配电箱 | 2AL1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.25 | 配电箱 | 3AP1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |
| 6.26 | 配电箱 | 3AL1 | 台 | 1 | 上海宝临 | 金华夏 | 许继电气 |

- 本次招标不包含以下内容：

- 自动控制系统的采购及安装；

- 纯水制备设备的采购；

- 氮气、高纯气体等系统的制备及管线的采购及安装。

- 关于投标报价的说明：

- 投标报价为投标人在投标文件中所提出各项支付金额的总和，应包含投标人为完成本项目所进行的材料和设备采购、运送、安装、检测、验收等所有费用。报价对应的承包方式为：

  - 包施工、包材料（材料、设备要在投标报价中列明品牌、规格、型号等相关内容）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过、包保修、包创优工程的组织工作和资料汇总等的施工图总价包干、项目规费包干。

  - 中标价中也包含由招标人采购、投标人施工的材料、设备的管理费、保管费等其它一切费用，投标人中标后不再收取招标人任何费用。

2、中标人应根据招标文件、招标图纸和现场环境进行必要的细化设计，细化设计方案需与甲方充分沟通，并经甲方认可且满足现行规范、施工及验收要求；图纸细化设计不再计取费用。

3、关于总价：

对招标文件中给定的清单，投标方应根据招标文件的内容和要求进行检查和校核，对清单中的差错或疏漏等问题提出质疑，并根据自行的深化设计进行修订后报价。一旦中标，除非招标人提出变更，中标价将覆盖完成（招标）图中所有内容的工作量。

4、关于单价：

合同单价应列入投标报价，在合同执行期间固定不变。

5、工程施工过程中发生的变更计价依据为：投标报价包含的项目按照投标人填报的价格计算；投标报价中未含但有相近项目的，参照投标人填报的价格调整计算；投标报价中未含且无相近项目的，由中标人提出项目单价，经甲方审批同意的价格计算。

6、投标总价中应包含完成本项目所需的措施费、规费及相关保险的费用，不另外单独取费。

7、投标总价中包含检测费用及为通过检测协调各部门的所有费用。

8、投标报价中应包含招标人提供的现场水源、电源处接驳至投标人自身施工地点的材料和安装费用，水电费按实际消耗计算缴纳。

9、投标报价中应包含施工现场内投标人完工后的清理、清洁的费用。

10、投标报价中应包含投标人自身施工垃圾的现场清理并运至场外的费用。

11、投标报价应考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足及其他可能对施工造成的费用和工期变化风险。

12、投标报价中所选的主要材料应当注明供应商的名称、品牌、规格、型号、质量等级等信息。

13、材料如果是进口产品，还应含关税等。

14、投标人应仔细分析理解招标文件、技术规范、设计施工图，并进行必要的现场情况勘察测量，谨慎仔细报价，任何因投标单位的失误而导致的漏项和漏算，将视为投标人对招标人的优惠或投标人的报价策略，已经包含在投标单价和总价中。投标文件一经投标，投标人不得自行更改。

14、合同类型、合同价及合同价格调整

14.1合同类型

本工程合同为固定单价合同，是指中标人实施本工程的含税金后的完整单价（即包含了该工程中所有供应、安装、完工、调试、修补缺陷等全部工作）。

14.2合同价

本工程合同价格是指中标通知书中填写的中标金额。除非合同中另有约定，合同价格应按照以下含义理解：

本工程合同签订后，合同内工作范围包括工程量清单中所有工作子目单价，任何情况下单价不得调整。业主不接受中标人基于任何工作子目单价在投标时组价不当，包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料消耗量（含损耗量）水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等或任何其他差错而主张的任何损失、费用附加或索赔；

投标人已经在投标阶段根据招标文件的内容和要求对招标文件中给定的工程量清单进行了检查和校核，并已经将可能存在的任何差异包含在投标报价中。本工程合同签订以后，在任何情况下，招标人不接受投标人基于在投标阶段对工程量清单中的项目名称复核存在任何差错或疏漏而主张的任何损失、费用附加或索赔；

本工程合同签订以后，工程量清单中的措施项目和其他项目的单价均已明确，并不再调整。中标人已经在投标阶段充分理解了甲方在招标文件中为其设定的所有义务、责任和条件，并在其投标价格中做了充分考虑。只要甲方对中标人要求的合同义务、责任和条件没有改变，则中标人措施项目和其他项目的单价均被视为固定包死、不得调整。任何变更对本合同内工作内容或工程量造成任何形式或程度的改变，都不构成中标人修改其措施项目和其他项目价格或费率或提出任何费用附加和索赔的理由。

本工程合同签订以后，合同价格中的各项取费和费率，包括但不限于其企业（总部）管理费、利润、税金的取费水平（费率）固定包死，任何情况下不得调整。

- 相关标准和技术要求

5.1 相关规范和标准：

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》					GB50243-2002

- 《工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》				GB/T16292-1996

- 《洁净厂房施工验收规范》							JGJ71-90

- 《采暖通风与空气调节设计规范》						GB50019-2003

- 《洁净厂房设计规范》								GB50073-2001

- 《建筑设计防火规范 （2006年版）》					GB50016-2006

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》					(GB50303-2002)

- 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

- 《压缩空气站设计规范》								GB 50029-2003

- 《采暖通风与空气调节设计规范》						GB 50019-2003

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》					GB 50264-97

- 《工业金属管道设计规范》							GB 50316-2000

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》				GB 50231-98

- 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》	GB 50274-9

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》			GB 50275-98

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》		GB 50236-98

- 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》			GB J126-89

- 《工业金属管道工程施工及验收规范》					GB 50235-97

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全知识》		GB7231－2003

- 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》					GB 50273-98

5.2 净化装修技术要求

5.2.1 范围:

- 地下一层技术下夹层及洁净区的内装部分

- 一层洁净区及参观走道的内装部分

- 二层技术上夹层的内装部分

内装主要包括洁净区金属壁板墙、土建墙面面层、吊顶及地面面层做法。金属壁板密闭性应符合工艺要求，环氧墙面应做到无开裂无挥发无起尘。金属壁板吊顶密闭性应符合工艺要求，承包商应根据吊顶上风口、灯具及喷淋位置进行排版设计，保证吊顶的美观。

具体为：

- 净化间的金属壁板及其安装铝型材、金属壁板密闭门、窗、顶棚安装。

- 隔间顶棚结构采用50mm厚双面烤漆防静电岩棉金属壁板（耐火极限≥1小时，内衬5MM厚玻镁复合板），砖墙或柱外包采用20mm金属壁板，吊顶盲板采用 30mm金属壁板，龙骨采用铝合金材质，吊杆需镀锌处理。各区域高度及详细数据见图纸。

- 在吊架布置及顶棚板固定设计荷载大于80Kg/㎡；顶棚接缝应气密性好；能适应安装高效过滤器、灯具、消防管、电气布线等需要。

- 金属壁板表面粘贴的保护膜，直到安装结束方可扯下；隔间气密性好；门下不设门槛。

- 洁净门安装（包括五金件）

- 隐蔽式闭门器安装

- 就地压差指示表安装

- 视窗安装

- 洁净传递窗安装

- 门连锁装置安装

- 其他配件安装

- 彩钢复合板现场开孔与工厂孔洞预留

- 密封与打胶

- 施工后清扫保洁

- 配合设备、消防、通讯、管道、电气等相关专业的开孔、安装、室内

- 其他相关工作

5.2.2 技术要求

洁净室工程（手工玻镁岩棉夹芯彩钢板50厚）

1.1 洁净室吊顶板

（1）采用双面彩钢板内夹芯岩棉，气密型，抗静电，成品彩钢板表面应覆有保护膜。

（2）表面材质——双面0.5mm彩钢板，内填岩棉，宝钢、攀钢、武钢等大厂优质彩钢板制作。

（3）岩棉容重为150kg/m3；

（4）表面颜色：米白，避免眩光。

（5）允许误差：长度：±2mm，对角线：±5mm。

（6）吊顶要求可上人，便于今后维修。

（7）顶板吊装处均采用中字铝吊梁，板与板连接采用中字铝。

（8）彩钢板的封边采用δ≥1.0mm厚镀锌板封边。

1.2洁净室墙板工程（手工岩棉夹芯彩钢板50厚）

（1）双面彩钢板，气密型，抗静电，表面钢板厚度0.5mm，宝钢、攀钢、武钢等大厂优质钢板制作，成品彩钢板表面应覆有保护膜。

（2）夹芯材料除图纸标明外均为高密度岩棉，容重为150kg/m3墙板装配厚度见图纸要求。

（3）彩钢板隔断上的窗采用双层铝合金玻璃固定窗，铝合金框厚度δ≥1.0mm。玻璃厚度为6mm厚浮法玻璃；

（4） 墙板的框架为镀锌钢板制作。

（5） 位于洁净核心生产区走道四周金属壁板墙的耐火极限不应低于1.0小时，房间内隔墙的耐火极限不应低于0.4小时。

（6） 表面颜色：米白，避免眩光。

1.3净化专用铝材（部分可能需要直角）

（1）采用电泳喷砂铝材。

（2）窗料δ≥1.0mm ，外圆柱δ≥1.0mm，圆弧角δ≥0.8mm 。

（3）与圆弧角配套的塑料条为原生料制作，严禁采用再生料。

1．4洁净室门

（1）门的材料符合洁净室要求，门框的三边及门底部应有密封。

（2）门在工厂预制完成，门框结构适合安装在相应厚度的墙板上。

（3）铝合金门框，采用电泳喷砂铝材。

（4）门扇采用跟墙板同色、同材质彩钢板。

（5）门上视窗采用双面6mm厚钢化玻璃，内抽真空，可靠密封，不起尘不结露；布局美观，统一。

（6）配套闭门器、不锈钢升降式铰链、不锈钢把手，气密条，防尘封条。

（7）防火逃生门需要防火夹丝玻璃，门锁是撞开式。

1.5在金属壁板上带的门属于本次招标范围。

1.6 净化间回风活动地板工程：

（1）活动地板及支架安装、调试。

（2）活动地板规格600×600mm防静电活动地板，均布荷载要求〔800〕kg/m2，系统电阻104-106 Ω,支架材质需符合洁净室要求。

（3）活动地板开孔率 50%。

（4）地面防静电环氧自流平应满足工艺防静电要求，且保证防静电性能的耐久性。耐磨环氧自流平应为无溶剂型环氧材料，应做到无开裂无挥发无起尘。

1.7 安装要求

（1）洁净室内的彩钢板表面应平整、光滑。平整度、垂直度应符合有关规范要求。接口打嵌密封胶应严密、无裂缝、无颗粒物脱落。

（2）壁板安装前必须严格定位放线，经验收合格后，才可进行施工。

（3）安装过程中严禁撕下壁板表面的塑料保护膜。

（4）密封胶应采用道康宁中性防腐密封胶。

- 必需在现场开口的彩钢板必须用镀锌钢板封好，并涂密封胶密封。

5.3净化空调部分技术要求

净化空调部分包括大楼净化区域的净化空调系统设计、新风送风系统设计、工艺设备排风及处理系统设计、动力设备用房的全室排风、排烟及净化车间的排烟系统设计。

- 净化新风空调系统：

本建筑净化区域采用一台卧式组合洁净新风空调机组，空调机组由进风段、初效过滤段、预热段、加热段、检修段、湿膜加湿段、电加湿段，表冷段、再热段、风机段、均流段、消声段、中效过滤段、高效过滤段、出风段等组成。冬季通过湿膜加湿段、电加湿段对新风加湿，以满足冬季室内湿度要求。冬季预热段以市政热源预热新风，以节约能源，再通过加热段加热至送风温度。新风空调机组的湿膜加湿段采用循环水加湿方式，以提高水的利用效率。循环加湿水箱及循环水泵等配套设施及具体配管设计由承包商负责。

- 净化空调器使用场合介绍

净化区、净化辅助区、操作区、光刻区、设备区等均采用FFU自循环及新风集中处理的净化空调方式，其室内温度由设置与下夹层的干盘管控制或吊顶方的风机盘管FCU控制，湿度由新风机组控制；共设一台新风机组，单台机组风量为40000m³/h。

- 净化空调器控制原理

室内正压、温度的控制

核心区及其他区域通过控制净化空调器电机的频率来实现室内设定的正压。净化区域内的温度通过调节干盘管和FCU的电动双通阀来实现控制。湿度通过新风机组集中处理进行控制；

- 空气净化系统形式：

空气净化采用FFU风机过滤器单元，在一层 级净化区域采用层流下回风方式，其他净化区域采用侧回风方式。对于风机过虑单元的控制采用群控方式，在每个净化房间位于合适位置的风机过虑单元应设有高效过滤器过压差报警信号，这引至中央控制室。其余风机过虑器单元自带控制模块，对风机过虑单元内的风机实现启停、转速、故障显示等控制要求。

- 防排烟系统描述：

地下一层及首层无外窗内走道，及二层技术夹层设置排烟口，机械排烟，排烟风机设置于屋顶。系统排烟量按最大排烟分区设计，排烟指标：120m3/m2.h，最大防烟分区为首层西侧内走道，面积为：207.2m2。系统总排烟量：24864m3/h。当任一排烟口开启，排烟风机全速运行。排烟风机入口处280度防火阀与排烟风机连锁，该防火阀关闭，排烟风机断电。排烟风机的启停由消防值班室控制。

- 工艺设备排风及处理系统描述：

本工程设有有机排风、无机排风及热废气排风系统。各系统排风分别经专用处理设备处理达环保要求后方可排入大气。各系统排风机及专用处理设备设于屋顶，均配备变频装置。可燃气体用气房间设事故排风系统，当可燃气体（H）体积浓度>1%时，与房间相对应电动风阀开启，屋顶事故排风机运行。事故排风换气次数按12次/h设计。

- 空调系统防振减噪描述：

根据城市环境噪音标准（BG30-93）,本建筑白天噪音标准为60分贝，夜间45分贝。在选用的屋顶排风机应考虑噪音要求，优先选用低噪音节能排风机。排风机接风管处及连接空调机组与风管之间的软接头应为不燃保温型。吊顶上安装的风机应使用弹簧支吊架减振。

- 空调系统冷热源：

空调系统冷源采用螺杆冷水机组，净化空调最大冷负荷480KW（12/17度），净化新风空调机最大耗冷量 734KW（7/12度），最大耗热量266KW（50/60度），热源由市政热源接入本建筑物通过设置在地下二层换热站换热后供给。

注：空调系统的冷热源供应不在本包范围内，由冷冻站包提供；

- 洁净空调风管系统施工：

风管、管件的制作、清洗、封口和安装。风管系统中的对开多叶调节阀、防火阀等附件的安装。整个厂房净化空调系统的调整与测试。

风管道采用镀锌铁板制作，角钢法兰连接，连接处垫5mm 橡胶板垫片；管件如风口、风阀、排风罩、消声器、柔性短管等原则上均按外购产品设计，特殊和少量的可按标准图或设计详图由施工单位在现场制作。风管部件应根据其所处环境和输送介质的特性采用防腐材料或相应的防腐措施。

净化空调系统的风管及其零部件的制作除按一般通风空调系统的要求进行外，还有其特殊之处，其通风管道、配件、部件的制作顺序如下：板材搬运→清洁油污→制咬口→折方→清除表面油污→组合铆接成形→擦洗内表面→检验→封闭管口→成品存放。

空调风管管道的保温材料采用橡塑需满足以下要求：实际使用的保温材料需充分满足《洁净室施工及验收规范》JG7190与《通风与空调工程质量验收规范》GB50234-2002的对绝热保温的相关要求。实际使用的保温材料需充分满足《柔性泡沫橡塑绝热制品》GB/T17797-1999的要求。

实际使用的保温材料需要为难燃B1级，并需与其提交的下列检验报告充分相符：

镀锌铁板风管板材厚度要求：                   （单位：mm）

| 风管直径D或边长尺寸b | 圆形风管 | 距形风管 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中、低压系统 | 高压系统 |
| D（b）≤320 | 0.5 | 0.5 | 0.75 |
| 320＜D（b）≤450 | 0.6 | 0.6 | 0.75 |
| 450＜D（b）≤630 | 0.75 | 0.6 | 0.75 |
| 630＜D（b）≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.0 |
| 1000＜D（b）≤1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1250＜D（b）≤2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
| 2000＜D（b）≤4000 | 按设计 | 1.2 | 按设计 |

系统安装后，在保温之前应根据《洁净室施工验收规范》进行漏风检查，

并记录经相关人员签字确认。

- FFU、高效过滤器工程：

（1）FFU、高效过滤器安装及调试（包括FFU电源和通讯网络安装）。

（2）高效过滤器的安装必须在洁净室内装修工程全部完成，经全面清洗、

擦拭，并在空吹48h后经业主确认后进行。

（3）高效过滤器应在安装现场拆开包装，其外层包装不得带入洁净室，但

其最内层包装必须在洁净室内方能拆开。安装前应进行外观检查，重点

检查过滤器有无破损漏泄等，合格后进行仪器检漏。安装时要保证滤料的

清洁和严密。

5.4 压缩空气系统、真空系统和空调水管系统

- 空压系统：

满足工艺所需压缩空气：4.0Nm3/min，Dp≤-40度，无油，使用点压力；0.6-0.8MPa.

空压机V=4.5m3/min,P=0.8MPa；另根据业主要求再增加一台备用空压机V=2.3m3/min，P=0.8MPa；压缩空气经三级过滤和干燥机处理达到微电子工艺用气标准要求后，用管道送至各使用点，压缩空气管道系统设计压力1.0MPa。

- 真空系统：

满足工艺所需的真空量108m3/h，P=0.01MPa（绝压）。

真空站：选用SOGEVAC式真空泵SV200二台（一用一备），单台V=180m3/h，P=8Pa；真空气体经过支管，主管至真空罐后，再由真空泵排至室外，

压缩空气管道和真空管采用经脱脂干燥处理的不锈钢管（304），管道连接采用焊接；阀门采用与管道材质相同的球阀、真空碟阀和隔膜式真空阀。

- 空调水管

冷、热水管管径≥50mm，采用无缝钢管（GB/T8163-1999）；管径<DN50mm，采用焊接钢管（GB/T3091-2001）；管径<DN32者采用螺纹连接，管径≥N32者应焊接。

冷热水管保温采用难燃B1级橡塑保温材料，氧指数≥32，外缠阻燃塑料布保护层；采暖管道采用无甲醛环保玻璃棉管壳保温材料，外贴0.5mm厚铝箔玻璃钢保护层，保温厚度50mm。

冷热水管管径≥50mm时，采用对夹式蝶阀；管径<50mm时，采用球阀。蒸汽管采用柱塞截止阀（铸钢），法兰连接；凝结水管采用截止阀。

当管道位置有冲突时，避让原则为小管道让大管道，支管道让主管道。

具体见图纸要求

标签、标识：系统的设备、管道均需按要求设置标签、标识。具体要求如下：

A、各设备需标识其用处。

B、用流向箭头、文字标记标识管道的水流方向及管道类别。

C、每个四米管道及各阀门和分支处，标上箭头及文字标记。

D、各系统应综合统一规划处理。

- 系统的安装、试压、冲洗、验收等相关事宜按国家及北京市现行有关规范标准执行。

5.5 电气系统

- 电线、电缆

符合GB/T12706、GB12666等中国国家标准。

电线、电缆的生产厂应有主管部门颁发的生产许可证。

电线、电缆应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。

阻燃电缆、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。

选用电线、电缆型号及制造厂必须在有良好的安装和运行业绩。

电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。

采用优质铜材，含铜量不低于99.9%。

电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。

电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求

相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线“黄/绿；控制线：白

- 照明器具：

洁净照明灯为电子整流，灯具须有足够的强度，T8光源

应急照明灯、疏散指示灯、安全出口灯应急时间不得小于90分钟

灯罩采用强化玻璃

线管采用JDG紧定管

开关面板薄型面板，面板交角为弧形、光滑，不易结尘

5.6 洁净室在完成整体施工后要求有相关资质的第三方进行（空态、静态、动态）综合性能检测项目：

（1）风量测试/风速测试

（2）洁净度测试

（3）温湿度测试

（4）噪音测试

（5）光照度测试

（6）室压差测试

（7）超高效过滤器逐行扫描检测

（8）洁净室内各FFU风速的调整与测定

- 室内气流流线的检测

5.7 设备材料报审要求：

1．具体性能参数表；

2．本品牌与其他品牌性能对照表；

3．本品牌设备年维护成本和方案介绍；

4．投标人应在招标人所提供设计图纸上进行具体实施方案的二次〔细化和优化〕设计，并提供如下说明：

a. 施工实施方案的具体内容、可行性、技术保障、管理和质量保证；

b. 系统在运行管理和可维护性方面的设计考虑；

c. 系统在节能环保方面的措施和设计考虑〔提供运行成本分析〕

d. 与北京院图纸范围内已完工管线接口的考虑

在保证建设成本的情况下，以上四个方面方案优者优先考虑。

5.8 竣工需移交的资料

1、安装工程量；

2、工程说明；

3、设备、器材明细表；

4、竣工图纸为施工中更改后的施工设计图；

管线平面及点位分布图

系统原理图

各管理区设备配置图

各管理区设备配置表

柜体接线图

5、测试记录（宜采用中文表示）；

6、设备进场验收单（含合格证或检测报告）

7、工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，由建设、设计、施工、监理等单位

之间的洽商记录；

8、验收报告书；

9、操作手册

10、维修保证书：维保期两年；

11、性能保证书

5.9 标准、规范和技术要求

1、一般标准和技术规范：本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

2、特殊标准和技术规范：

根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合图纸中列出标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）。

另，本次招标的净化工程要求投标人根据图纸和招标文件中的要求，以保证整个系统平稳运行15年以上为标准，对施工方案进行优化设计，最终方案的保证措施应在投标文件中说明。

5.10 图纸

设计单位：信息产业电子第十一研究院有限公司北京分院电子版设计图纸

如果需要北京院图纸范围内已完工管线接口请与招标人联系

- 以下为设备招标采购部分的技术规格书,由投标人按照甲方提供的清单进行报价，该设备报价作为洁净工程招标的参考依据。

| 技 术 规 格 书 |  |
| --- | --- |
|  | MAU技术参数表 |
| 项目 | 洁净室新风集中处理机组 |
| 设备数量 | 1 右式，但必须对照图纸来确定左右式 |
| 设备编号 | MAU-1 |
| 设备类型 | 组合式洁净新风机组 |
| 环境条件（室外） | 室外计算温度 室外相对湿度 夏季空调干球温度 33.2℃ 最冷月平均 78% 夏季空调湿球温度 26.4℃ 最热月平均 45% 夏季空调计算日平均温度 28.6℃ 冬季空调计算温度 -12℃ |
| 机组通用要求 | 长X宽X高(mm)：11600X2920X2100 |
|  | 迎面风速(m/s)：＜2.5m/s |
|  | 壁板厚度(mm)，由厂家经过计算给出，但不得小于50mm |
|  | 壁板材料由厂家提供，经认可 |
|  | 高效过滤器采用V型，空调机组不允许改变截面 |
|  | 钢板厚度：不小于50mm、壁板材料内板为彩钢板（SUS304不锈钢板，亚光面）、外板为彩钢板（静电喷涂） |
| 新风初效过滤段 | 顶部进风：2500*630，配密闭对开多叶调节阀、配电动密闭调节阀（24V） |
|  | 初效板式过滤器，G4，80%（5μm)，大气尘计数法，初阻力：50Pa，终阻力：100Pa 带压差计(指针式) 过滤器能清洗,更换 |
|  | 检修灯：36V，25W，检修门，有透明视窗 |
|  | 过滤器厂家：AAF，CAMFIER或同等品牌 |
| 中效过滤段 | 中效袋式过滤器，F8，80%（1μm)，大气尘计数法，初阻力：100Pa，终阻力：200Pa 带压差计(指针式) 过滤器能清洗,更换 |
|  | 过滤器厂家：AAF，CAMFIER或同等品牌 |
| 中间段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 热水预加热段 | 排数：4 （厂家需经过计算来实际确定排数，必须保证出风温度） 底座材质选用：不锈钢304 |
|  | 进出水温度：37/32℃ |
|  | 进风干球温度：-12℃ |
|  | 出风干球温度：15℃ |
|  | 盘管亲水膜表面处理， |
| 中间段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 热水加热段 | 排数：4 （厂家需经过计算来实际确定排数，必须保证出风温度） 底座材质选用：不锈钢304 |
|  | 进出水温度：60/50℃ |
|  | 进风干球温度：15℃ |
|  | 出风干球温度：35℃ |
|  | 盘管亲水膜表面处理 |
| 湿膜加湿段（循环加湿方式） | 有效加湿量：264kg/h 配循环加湿水箱，水泵 |
|  | 供水：软化水 |
|  | 加湿箱体材质：不锈钢304或以上牌号 |
|  | 加湿箱体不锈钢的厚度(mm)：由厂家经过计算确定 |
|  | 加湿器厂家：思探得或同等品牌 |
|  | 加湿箱体配检修灯：36V，40W |
|  | 加湿箱体配检修门 |
|  | 配套提供加湿用Ro的液位的测定、报警及自动排放补水的控制装置。 |
|  | 配挡水板 |
|  | 加压循环水泵型 |
|  | 加压循环水泵数量：2台，一用一备 |
|  | 加压循环水泵厂家名称美国ITT品牌或同档次品牌 |
|  | 加压循环水量：40m3/h（参考值），厂家可以通过计算来确定流量 |
|  | 加压循环水泵扬程：30m |
| 电热加湿段 | 有效加湿量：66kg/h |
|  | 功率：N=62KW 380V |
|  | 操作面带观察窗 |
|  | 带不锈钢滴水盘 |
|  | 配控制装置，带自动排水装置 |
|  | 软化水 |
| 中间段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 表冷段 | 排数：6+6(两段串联/6排）（厂家需经过计算来实际确定排数，必须保证出风温度） 底座材质选用：不锈钢304 |
|  | 进风干球温度：33.2℃，进风湿球温度：26.4℃， |
|  | 配铝合金挡水板 |
|  | 处理后风干球温度：11.1℃，处理后风湿球温度：10.2℃， |
|  | 进出水温度：7/12℃ |
|  | 出风干球温度、出风湿球温度、出风焓值由厂家计算来给出 |
|  | 盘管亲水膜表面处理 |
| 中间段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 热水再加热段 | 排数：2（厂家需经过计算来实际确定排数，必须保证出风温度） 底座材质选用：不锈钢304 |
|  | 进出水温度：37/32℃ |
|  | 进风干球温度：11.1℃ |
|  | 出风干球温度：14.1℃ |
|  | 盘管亲水膜表面处理， |
| 风机段（无蜗壳风机） | 风量：40000m3/h，预留10%的风量 |
|  | 机外余压：500Pa，风机全压：2200Pa |
|  | 电机功率：380/3/50，功率由厂家计算给出 |
|  | 风机厂家名称：kruger品牌 |
|  | 检修灯：36V，25W |
|  | 风机轴承：SKF |
|  | 电机的防护等级：IP55 |
|  | 绝缘等级：F |
|  | 操作面带检修门 |
|  | 配带变频器 （丹佛斯、 ABB、艾默生同档次品牌 ） |
| 匀流段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 消声段 | 消声量：≥25dB |
|  | 不得采用阻性消声措施 |
| 预留化学过滤段 | 作好框架，框架材质：不锈钢，不安装化学过滤器 |
| 高效过滤段 | 高效过滤器：H13 99.99%（0.12µm） (MPPS) |
|  | 高效过滤器采用V型，空调机组不允许改变截面 |
|  | 框架材质：不锈钢（SUS304） |
|  | 初阻力：150Pa，终阻力：250Pa |
|  | 带压差计(指针式) |
| 送风段 | 顶开口：2500*630，配密闭对开多叶调节阀 |
|  | 检修灯：36V，40W，检修门 |
| 初效过滤器数量 | 除每台机组配置1套初效过滤器外，另外每台机组预留3套初效过滤器G4 |
| 中效过滤器数量 | 除每台机组配置1套中效过滤器外，另外每台机组预留2套中效过滤器F8 |
| 高效过滤器数量 | 除每台机组配置1套高效过滤器外，另外每台机组预留5个高效过滤器H13 |

| 干冷盘管技术参数表 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 招标要求 |
| 设备类型 | 干冷盘管 |
| 设备类型 | 盘管热交换容量 42.0Kw |
| 设备数量 | 6 |
| 环境条件（室外） | 室外计算温度 室外相对湿度 夏季空调干球温度 33.2℃ 最冷月平均 78% 夏季空调湿球温度 26.4℃ 最热月平均 45% 夏季空调计算日平均温度 28.6℃ 冬季空调计算温度 -12℃ |
| 干冷盘管集合管材质 | 铜 |
| 干冷盘管集水盘 | 作集水盘 |
| 外框材质 | 镀锌 |
| 铜管、铝翅片厚度(mm) | 厂家提供 |
| 风量（m3/h） | 29000 |
| 长(mm) | 3000 |
| 宽(mm) | 1500 |
| 迎面风速(m/s) | 1.8 |
| 排数 | 厂家提供(参考值 2排) |
| 进水温度（℃） | 12 |
| 出水温度（℃） | 17 |
| 进风干球温度（℃） | 23 |
| 进风湿球温度（℃） | 15.48 |
| 出风干球温度（℃） | 18.5 |
| 出风湿球温度（℃） | 13.77 |
| 制冷量（KW） | 厂家计算 |
| 风阻力（Pa) | <30 |
| 水阻力（KPa) | <25 |

- FFU技术招标文件

1、系统说明

在北大微电子所项目工程中，FFU系统配合净化新风空调和排风等系统使各净化区满足工艺要求的净化环境。

- 2、安装环境

见施工图纸。

- 3、FFU需求数量

1200×600风机：308套

1200×600超高效过滤器：U16 308套

4、系统设计准则

- 风速风压

为了保证洁净室内的环境，FFU电机的断面风速在0.20～0.5m/s的范围内可无极调节，电机全压要求大于275Pa（在0.45/s断面风速下测定）。

- 噪音

FFU的噪音要求控制在55dba以下（在高效下方1.5m处，及风速0.45m/s时）。

- 3）振动

严格满足洁净室规范要求，振动≤1mm/s，避免振动影响龙骨。

- 4）控制系统

FFU设备供货商提供完整的控制系统。FFU控制系统就对每台FFU进行调速控制及运行状况的监视，并且提供故障报警。根据不同的工艺分区需要设置过滤器压差传感器，并具有报警功能，同时进入厂房的自动控制系统。FFU控制原理图见净化空调控制原理图WDD-HV001-SY-02。

- 5、系统设备技术要求

| 箱体 | FFU尺寸：需要配合龙骨尺寸1200×1200，1200×600 FFU框架材质：镀锌铝涂层钢板或铝合金。 ESP机外静压: ≥ 70Pa @ 0.45m/s FFU框架载重：至少能保证个人检修载重。 FFU箱体和过滤器整机通过UL或FM认证。 箱体内必需配备气流导板,以减少扰流,提高风机性能。 箱体结构: 采用马达顶部更换设计 |
| --- | --- |
| 风机马达 | 单体噪音:<55db@0.45m/s (4'x4' FFU) 依据美国IES-RP-CC002标准。 德国原装EBM外转子直流马达风机，采用铝制涡轮风扇 消耗功率:< 200W@0.45m/s F级（含）以上绝缘等级，IP54（含）以上绝缘等级 最大耗电N=0.25KW，220V交流电，50HZ。 断面风速可以在0.20～0.50m/s间无极调速。 风机在持续不停止运转的情况下，寿命达100000小时以上。 设备需提供快速接头连接电源线,以利维修。 振动≤1mm/s，噪音≤55dba。 |
| 超高效过滤器 | U16 99.99995%@0.12um（MPPS）。 过滤器初阻力：≤110Pa（在0.45m/s断面风速下测定）。 滤料要求H&V的、通过美国UL认证和FM认证。 要求双面贴密封垫，便于和FFU及龙骨之间的密封，密封材质EPDM，低挥发性气体产生。 过滤器滤料采用非连续性热融分隔胶。 整片式过滤器滤料，中间无隔断。 |
| 控制系统 | 每个FFU能方便地通过标准的接插件联网。 每个或每组（可自由编程成组）FFU的转速可以以不固定的方式控制。 Ebm 直流马达风机最新的电脑控制系统，基于以太网TCP/IP协议，采用服务器和客户端的网络管理模式。可以实现多台计算机联合控制，或者跨区域远程控制。系统采用主网关和次网关，主网关信号输出/输入可以连接去用户的自控系统或火警系统，支持网页查询功能，消防分区以及多级密码保护以及实时监控、马达转速设定和故障报警等。可以实现分区域控制，一个区域可以容纳多个组，每个区域可以通过不同的颜色区分。软件需集成声控模块，可以在不增加其他设备的条件下利用电脑本身的扬声器输出声音报警，并且设置开关，不需要则可以关闭。 每个FFU能够单独控制速度并监测速度。 总线为网络线。 在吊顶上每个单独的FFU可以被中心计算机控制和监测。 在中心计算机上每个单元可以通过编号进行辨识。 必须提供以下报警信息：压差传感报警、网络出错、过电流、马达过热/故障等。 单元上的LED指示灯的状态。 如果有FFU的数据出错，该FFU必须根据其存储的最后的数据保持运行状态。 |
| 测试 | 需提供设备完整噪音测试，风速测试，过滤器测试等报告。 |

无尘室天花板技术参数

一、龙骨材质：	1.采用6063铝合金，阳极处理10μ以上

2.滴槽吊点单破坏拉力1455㎏

3.单支每一M荷重300㎏时变形量3.7mm

二、盲板：		1.要求采用≤3㎝铝锋窝金属板

2.要求盲板有良好的载重能力，至少能承受个人平时正常的检修

3.所有盲板和龙骨之间有良好的密封性，避免出现在使用一段时间后，因变形等其他原因而导致密封不紧，往上漏风的情况

三、接头：		1.采用铝锌合金，以高压精密压铸成型

2.表面经粉体涂装处理

四、系统扩充性：1.可轻易安装HEPA，FFU，灯具，温湿度传感器等设备

2.配合内外隔间的组装

3.和自动化输送系统的搭配安装

4.无尘室等级的升级或空间的变化

五、其他要求：	1.适用于CLASS1～10000以内的无尘室

- 2.符合国际标准FM认证

注：无尘室天花板及龙骨不仅满足以上要求还需要满足行业规范及国家相关法规。

防静电架空地板系统

1、招标范围

此标包括高架地板（包括基座、支撑或者加强杆、相应辅材及一切于安装施工的全部机具）、高架地板安装、安装结束后检测。

| 防静电架空穿孔板 |  |
| --- | --- |
| 项目 | 招标要求 |
| 架空地板安装面积m² | 参见设计建筑图 |
| 材质、基组、支撑 | 压铸铝质结构材料，PVC面板，面荷载:≥800kg/m2 |
| 导电值 | 104-106 Ω〔≤108Ω〕 |
| 规格型号 | 尺寸：600×600mm2，开孔率：50%， |

2、高架地板安装

高架地板施工作业流程

施工流程：

2.1. 确认基准线

2.2. 相关厂商配合

2.3. 放样

2.4. 安装地板

2.5. 地板收边

2.6. 地板总检查

2.7. 地板调整

2.8. 地板清洁、细调

2.9. 报验

3、各部收边施工法高架地板系统与墙面、封口、裸柱收边处理说明。

3.1高架地板系统的铺设的四周边缘应与建物的外边相平行，因此要求地板系统铺设的格子网目(grid)系与建物支柱的排列格子相平行，支撑架应与地面用胶或膨胀螺栓充分固定。

3.2当地板系统铺设时其图面封口樑柱的地板必须作适度的裁割以使之彼此吻合，此类经裁割的畸零镶板在铺设时必须分别使用不同收边方式，同时对切割边缘做倒角处理。

4、上述畸镶板在铺设时，将须参照现场现况进行设计，但事前仍可先行规划，按照概略尺寸制作，临场时略加裁割即可应用。

5、高架地板完工验收：

5.1. 验收以地板的高度及水平度为主要检查因素，每3公尺地板上两点之间的误差≤1mm。

5.2. 行动间高架地板不可发出异声。

5.3. 高架地板高度调整时，四角需平整，调整片(或不需要)不可随便放置。

5.4、地板安装牢固定后，人员在地板上行走，地板不得发出噪声，更不得出现松动或摇动现象。

高架地板安装施工应符合《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90及行业、工程所在地地方标准和技术规范的要求，安装完后的检测包括地面的水平度、导电值等业主要求检测的参数。

废气处理设备部分

1.设计要求

1.1系统概述

本次设酸排风系统二套、有机排风一套，详情见设计图纸及以下技术要求。

- 1.2设计选型条件

使用地点：北京

设备选型依据：

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《洁净厂房设计规范》 GB50073-2001

《大气污染物综合排放标准》GB16297-96

《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90

《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-85

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97

《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第70号

《中华人民共和国消防法》 中华人民共和国主席令第83号

业主提供的工艺要求等条件

- 1.3现场动力条件

设备供电电源：3P/380V/50Hz

2. 招标内容

- 2.1 排风系统介绍

根据工艺需求分别设置酸性废气处理排放、有机废气处理排放。其中（1）酸性废气处理排放系统排除某些工艺设备排出的含酸废气，经设置于屋面废气洗涤塔处理，达到国家排放标准后排放，排气筒高出屋面。（2）有机废气处理排放系统排除某些工艺设备排出的有机废气，采用活性炭有机废气吸附装置处理后，达到国家排放标准后排放，排气筒高出屋面。（3）一般废气（废热）排放系统排出工艺设备排出的一般排风和高温排风，直接排放。各工艺排风系统风机变频运行，频率根据设置于各系统主管末端的压力传感器的信号偏差大小来调整。（4）核心净化生产区域内各净化房间设置1套防排烟系统，多叶排烟口设在天花板上。每个排烟支管上设置排烟防火阀，排烟总管上设置排烟防火阀，排烟风机设置于屋面。

- 2.2 排风系统

2.2.1本次工艺排风系统全部采用干法吸附性型处理方式；

2.2.2详细的排风设备参数详见设计图纸；

2.2.3 工艺排气系统的风机选用玻璃钢离心风机；本次排风不设备用，要求采用可靠性高的排风设备；排风机的选择可参考下列品牌：

| 风机品牌 | KRUGER、英飞 |
| --- | --- |
| 电机品牌 | ABB、西门子 |

- PV（真空）系统规格和技术详细要求表

| 序号 | 项 目 | 招标文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工艺真空形式 | 工艺真空通过液环真空泵实现 |
| 2 | 液环泵设计气量m3/h | V=180M3/H P<0.01MPA(绝压） 设备订货时要求有不小于10%的余量 |
| 3 | 液环泵品牌 | 纳西姆或同等规格外资品牌 |
| 4 | 电机数量（台） | 1 |
| 5 | 电机功率〔kw〕 | 15 |
| 6 | 电控箱 | 同真空泵电机配套 |
| 7 | 支架（结构框架）材质 | 热侵镀锌钢和钢结构件（易拼装） |
| 8 | 管材 | SUS304 |
| 9 | 管材耐压规格〔Mpa〕 | 1.2 |
| 10 | 电源/频率〔V/Hz〕 | 380/50 |
| 11 | 设备尺寸 | 中标方提 |
| 12 | 减震基座 | 设备配套 |
| 13 | 其他 | 真空系统需要设计压力在线监测，信号接入全场自动控制系统 |

- 报价说明及报价清单（具体格式见附表）：

附表1：投标总价

附表2：投标报价汇总表

附表3：投标报价明细表

附表4：拟甲供（材料、设备）计价表

附表5：投标人基本情况表

附表6：项目管理机构配备情况表

第二部分：技术标

技术标至少包括以下内容：

- 优化设计实施方案

- 洁净系统安装技术方案

- 验证实施计划与方案

验证方案范围为投标范围，投标单位根据自身对项目的理解，提出预定需求，在预定需求的基础上提出能检验预定需求的调试和验证实施方案。

- 洁净系统调试与测试方案

调试与测试至少包括以下内容：漏光检查、漏风量测试、阀件调试、风量测试，风速测试，静态洁净度测试、动态洁净度测试、噪声测试、照度测试、压力测试、压差测试、温度测试、湿度测试、气流组织测试。

- 空间管理实施方案

- 质量保证体系和措施

- 施工进度计划及进度保证措施

- 与其他单位的配合作业措施

- 项目组织与劳动力、机具、材料调配计划

- 安全与文明施工措施

- 安装节点图

- 洁净室彩钢复合板安装节点图(彩钢复合板本节简称“彩板”)

  - 彩板与彩板连接节点图

  - 彩板阴阳角节点图

  - 彩板与环氧地面连接节点图

  - 洁净门节点图

  - 洁净窗节点图

  - 门套节点图

  - 窗套节点图

  - 架空地板安装节点图

  - 洁净室吊顶吊杆安装详图

  - 投标人认为可以反映自身技术特点的其他节点图和照片

- 洁净通风系统安装节点图

  - 风管咬口节点图

  - 风管连接节点图

  - 风管与彩板连接节点图

  - 风管保温节点图

  - 设备吊架、支架节点图

  - FFU安装节点图

  - 龙骨节点图

  - 投标人认为可以反映自身技术特点的其他节点图和照片

- 洁净室照明安装节点图

  - 灯具安装节点图

4）投标人认为可以反映自身技术特点的其他节点图

附表1  投标总价

投 标 总 价

建设单位：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附表2  投标报价汇总表

| 工程报价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 | 工程价格 | 备注 |
| 一 | 洁净装修专业 |  |  |
| 二 | 通风空调系统 |  |  |
| 三 | 气体动力系统 |  |  |
| 四 | 给排水系统 |  |  |
| 五 | 电气系统 |  |  |
|  | 小计 |  |  |
|  | 税金3.45% |  |  |
|  | 合计 |  |  |

投标总报价（大写）                                            元

投标人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字）               日期：    年   月   日

附表2   投标报价明细表

投标报价明细表

工程名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 共  页 第  页

专业：

| 序号 | 项目名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |  |  |  |  | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4  拟甲供（材料、设备）计价表

该价格不计入投标报价，仅供评标人参考

超净间建设相关设施、设备、材料（材料、设备）

计价表

工程名称　　　　　　　　　　　　　　　　 　　共  页 第  页

| 序号 | 材料设备名称及规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |

附表5  投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表6  项目管理机构配备情况表

项目管理机构配备情况表

工程名称：北京大学微电子所洁净工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专 业 |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：     年     月     日

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日