北 京 大 学

空调设备招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[31]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年六月十七日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	11

第一部分  投标邀请

北京大学微电子所、房地产管理部计划采购一批空调设备，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：新风空调机组及中央空调；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：详见第四部分；

  - 交货地点：分别为北京大学微电子所、红5楼。

- 招标文件的获取：2011年6月17-24日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商可针对标书第四部分“设备一”、“设备二”、“设备三”分别投标，也可针对全部设备投标。

- 现场勘察时间：2011年6月24日上午9:30.

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2011年6月30日上午8:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2011年6月30日上午8:30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  王洋洋

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

设备一

- 设备功能：新微电子大厦超净实验室温度控制

- 新风空调机组技术规格表

| 项目 | 洁净室新风集中处理机组 |
| --- | --- |
| 2.1设备数量 | 1 右式，但必须对照图纸来确定左右式(面对接水管方向 气流向右即为右式) |
| 2.2设备编号 | MAU-1 |
| 2.3设备类型 | 组合式洁净新风机组 |
| 2.4环境条件（室外） | 室外计算温度 室外相对湿度 夏季空调干球温度 33.2℃ 最冷月平均 78% 夏季空调湿球温度 26.4℃ 最热月平均 45% 夏季空调计算日平均温度 28.6℃ 冬季空调计算温度 -12℃ |
| 2.5机组通用要求 | 长X宽X高(mm)：11600X2920X2100 |
|  | 迎面风速(m/s)：<2.5m/s |
|  | 壁板厚度(mm)，由厂家经过计算给出，但不得小于50MM。 |
|  | 壁板材料由厂家提供，经认可 |
|  | 高效过滤器采用V型，空调机组不允许改变截面 |
|  | 钢板厚度：不小于50 mm、壁板材料内板为彩钢板（SUS304不锈钢板，亚光面）、外板为彩钢板（静电喷涂） |
| 2.6新风初效过滤段 | 顶部进风 ：2500*630 ，配密闭对开多叶调节阀、配电动密闭调节阀（24V） |
|  | 初效板式过滤器，G4，80%（5μm)，大气尘计数法，初阻力：50Pa，终阻力：100Pa 带压差计(指针式) 过滤器能清洗,更换 |
|  | 检修灯：36V，25W，检修门，有透明视窗 |
|  | 过滤器厂家：AAF，CAMFIER或同等品牌 |
| 2.7中效过滤段 | 中效袋式过滤器，F8，80%（1μm)，大气尘计数法，初阻力：100Pa，终阻力：200Pa 带压差计(指针式) 过滤器能清洗,更换 |
|  | 过滤器厂家：AAF，CAMFIER或同等品牌 |
| 2.8中间段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 2.9热水预加热段 | 排数：4（厂家需经过计算来实际确定排数，必须保证出风温度） 底座材质选用：不锈钢304 |
|  | 进出水温度：60/50℃ |
|  | 进风干球温度：-12℃ |
|  | 出风干球温度：15℃ |
|  | 盘管亲水膜表面处理， |
| 2.10中间段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 2.11热水加热段 | 排数：4 （厂家需经过计算来实际确定排数，必须保证出风温度） 底座材质选用：不锈钢304 |
|  | 进出水温度：60/50℃ |
|  | 进风干球温度：15℃ |
|  | 出风干球温度：35℃ |
|  | 盘管亲水膜表面处理， |
| 2.12湿膜加湿段（循环加湿方式） | 有效加湿量：264kg/h 配循环加湿水箱，水泵 |
|  | 供水：软化水 |
|  | 加湿箱体材质：不锈钢304或以上牌号 |
|  | 加湿箱体不锈钢的厚度(mm)：由厂家经过计算确定 |
|  | 加湿器厂家：思探得或同等品牌 |
|  | 加湿箱体配检修灯：36V，40W |
|  | 加湿箱体配检修门 |
|  | 配套提供加湿用Ro的液位的测定、报警及自动排放补水的控制装置。 |
|  | 配挡水板 |
|  | 加压循环水泵型 |
|  | 加压循环水泵数量：2台，一用一备 |
|  | 加压循环水泵厂家名称美国ITT品牌或同档次品牌 |
|  | 加压循环水量：40m3/h（参考值），厂家可以通过计算来确定流量 |
|  | 加压循环水泵扬程：30m |
|  | 有效加湿量：66kg/h |
| 2.13电热加湿段 | 功率：N=62KW 380V |
|  | 操作面带观察窗 |
|  | 带不锈钢滴水盘 |
|  | 配控制装置，带自动排水装置 |
|  | 软化水 |
| 2.14中间段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 2.15表冷段 | 排数：6+6 (两段串联/6排）（厂家需经过计算来实际确定排数，必须保证出风温度） 底座材质选用：不锈钢304 |
|  | 进风干球温度：33.2℃，进风湿球温度：26.4℃， |
|  | 配铝合金挡水板 |
|  | 处理后风干球温度：11.1℃，处理后风湿球温度：10.2℃， |
|  | 进出水温度：7/12℃ |
|  | 出风干球温度、出风湿球温度、出风焓值由厂家计算来给出 |
|  | 盘管亲水膜表面处理 |
| 2.16中间段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 2.17热水再加热段 | 排数：2 （厂家需经过计算来实际确定排数，必须保证出风温度） 底座材质选用：不锈钢304 |
|  | 进出水温度：60/50℃ |
|  | 进风干球温度：11.1℃ |
|  | 出风干球温度：14.1℃ |
|  | 盘管亲水膜表面处理 |
| 2.18风机段（无蜗壳风机） | 风量：45000 m3/h，预留10%的风量 |
|  | 机外余压：500Pa，风机全压：2200Pa |
|  | 电机功率：380/3/50， 功率由厂家计算给出 |
|  | 风机厂家名称：kruger品牌 |
|  | 检修灯：36V，25W |
|  | 风机轴承：SKF |
|  | 电机的防护等级：IP55 |
|  | 绝缘等级：F |
|  | 操作面带检修门 |
|  | 配带变频器 （丹佛斯、 ABB、艾默生同档次品牌 ） |
| 2.19匀流段 | 检修灯：36V，25W，检修门 |
| 2.20消声段 | 消声量 ≥25dB |
|  | 不得采用阻性消声措施 |
| 2.21预留化学过滤段 | 作好框架，框架材质：不锈钢，不安装化学过滤器 |
| 2.22高效过滤段 | 高效过滤器：H13 99.99%（0.12µm） (MPPS) |
|  | 高效过滤器采用V型，空调机组不允许改变截面 |
|  | 框架材质：不锈钢（SUS304） |
|  | 初阻力：150Pa，终阻力：250Pa |
|  | 带压差计(指针式) |
| 2.23送风段 | 顶开口：2500*630，配密闭对开多叶调节阀 |
|  | 检修灯：36V，40W，检修门 |
| 2.24配置初效过滤器数量 | 除每台机组配置1套初效过滤器外，另外每台机组预留3套初效过滤器 G4 |
| 2.25配置中效过滤器数量 | 除每台机组配置1套中效过滤器外，另外每台机组预留2套中效过滤器 F8 |
| 2.26配置高效过滤器数量 | 除每台机组配置1套高效过滤器外，另外每台机组预留5个高效过滤器 H13 |

- 厂家到现场确定安装方案，指导安装。

- 技术服务，设备从验收之日起，保修两年。

- 交货期： 合同生效后30天。

- 交货地点：北京大学新微电子大厦。

付款方式：签订合同后预付50%合同款，货到验收合格后付45%合同款。其余5%合同款一年后付清。

设备二

招标内容:

优质品牌变频多联式空调机组及相关安装工程(包括旧机拆除、新机安装调试、内部装修

恢复等〉

总体要求

1．设计参数

1）夏季室内设计温度tDB=26士2°C

2）冬季室内设计温度tDB=20±2°C

3）设计冷负荷量160w/m2

2．本空调系统应为冷、暖系统，夏季制冷、冬季辅助供暖，确保室内温度；夏季室内温度24一28度，冬季室内温度不低于18度。

3．投标人应根据招标人实际空调的使用面积、技术要求及有关规范和规定，结合各自产品的特点选配合适的空调型号进行系统设计，以确保招标人的使用要求。该设计方案将作为技术评审的重要依据。

设备参数及技术要求

1．产品资质要求

1）制造商应具有国家质量监督检验检疫总局颁发的生产许可证;

2）通过IS09001质量管理体系认证;

3）通过IS014001环境管理体系认证;

4）所有室内机均应通过国家3c产品认证;

5）所投标设备均获得中国质量认证中心颁发的《中国节能产品认证证书》;

6）提供必要的国家相关机构出具的产品认证，以证明所提供的产品符合国家相关标 准，制造厂家制造投标空调设备需要有至少2年(含2年)以上的经验；

7)具有较高的综合性能系数，应达到或超过国家一级能效等级，并且外机单模块应获得国家多联机节能产品认证；本项目设备IPLV (C) ≥4.2，以国家权威机构出具的检测报告为准。

2．产品技术要求

1）机组应为智能变频多联式空调机组:

2）采用380 / 220V， 50Hz交流电，三相五线制，具有断电保护功能;

3）空调运转环境泪度范围:

夏季的运转制冷范围为: -5°C∽43°C

冬季的运转制热范围为: -20°C∽15°C

4）空调制冷剂要求使用R410A新冷媒，应具有优于R22冷媒的性能，保证空调设备能达到更高的COP值，且系统具有泄露保护功能:

5）具有先进的节能技术，制冷能效比不低于3.1;

6）具有先进可靠的回油技术，保障压缩机的良好润滑:

7）机组应确保运行安全可靠，操作和维修简便，维护费用低;并且系统安装简便，配管尺寸小，安装成本低。各种重要的元器件均应有保护系统:

8）空调设备选用低噪音节能设备，保温采用高效保温材料。空调系统安装简便，配管尺寸经济、合理，布管优化。室外机尺寸及重量应考虑现场二次运输情况;

9）产品必须对应ROHS指令；

10）具有先进的运行控制技术和故障自动诊断功能:

11）使用寿命不少于13年

12) 室外机

a.采用模块化的组合方式，并且满足快速维修要求，压缩机可快速更换:

b.噪声不高于62dB，具有夜间静音运转功能;

c.机组挂制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机的运 行状况，自动调节压缩机的运行;

d.机组应有隔振装置，维修方便，运行中有良好的润滑保障，并且运转过程 中不得出现异常声响和振动，室外机支座应在供货范围内;

e.机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强 度并作除锈和防腐处理，在运输和l安装、运行过程中不得出现凹凸变形。设备应有可靠的外包装，防止在施工期被损坏;

f.机组表面应无划伤、锈斑和压痕，表面光沽，喷涂层均匀，色调一致，不 得有剥落、卷皮、裂纹、气泡、流痕、杂色等现象:

g.印刷电路板可设数码显示管，能够显示机器的各种模式，在现场快速及准 确地进行检测:

h.采用全封闭变频涡旋压缩机，采用直流变频控制技术。

13)室内机

a.具有能量可调功能;

b.风扇电机采用直流或交流斩波控制技术;

C.采用低运转静音设计,噪声不过35db；

d.各办公室设独立的有线控制器；

e.空调电器元件应选用进口或合资知名品牌:

f.所有室内机标配冷凝水提升泵，并由水泵排出冷J疑水，经立管集中排放， 冷凝水的排放应流畅，无溢出、无渗漏。

3. 系统设计要求

1）系统配置、管路设计、设备选型及布置合理:

2）充分考虑工程现场条件和施工要求:

3）满足空调区域使用要求:

4）保证长期运行的高效节能及安全可靠。

4. 工期要求

签订合同后15天货到现场，工程总工期为30天。

售后服务

生产厂家需对售后服务做出书面承诺。

生产商在北京应有常驻分支机构，专业维修人员能够在报修后2小时内到达现场。该机构应投期备有此次投标产品的备件。

设备三

1、设备功能：为微电子新超净实验室超净环境，配合净化新风空调和排风等系统使各净化区满足工艺要求的净化环境。

2、质量控制

2.1 厂商过滤器检测：

厂商检测所有过滤器的泄漏和效率。

2.2 气流特性检测：

组装完毕的全部FFU应进行检测，抽检率不低于5%，以确保设备满足招标文件要求的出风表面风速分布要求。

2.3 噪音、震动检测

组装完毕的FFU应进行噪音及振动检测，抽检率不低于5%，并提供检测报告。

3、FFU需求数量

3.1  1200×600风机过滤单元：146套

标准风量 ≥5 M3/Min

全静压范围 98～245

3.2 1200×1200风机过滤单元：69套

标准风量 ≥10M3/Min

全静压范围 98～245

4. 技术要求

4.1  FFU尺寸：

4.1.1 在尺寸上与吊顶龙骨尺寸相适配，安装在1200×600mm或1200×1200mm的龙骨上。

4.1.2 从顶部吸风口到箱体底部高度不超过300mm。

4.1.3 尺寸制造误差为±1.0mm以确保正确的现场安装。

4.1.4 过滤器的安装方式与吊顶龙骨相适配，过滤器自带密封垫，安装时不需要垫片、嵌入物。

4.2  FFU结构

4.2.1设计和制造应有足够强度，能够在四角平稳吻合安装并能由吊顶龙骨支撑。

4.2.2设备是可上人的，满足最小活荷载80KG/m2或集中荷载120KG。

4.2.3箱体采用镀锌钢板厚度大于0.8mm，铆接或螺栓连接并密封。

4.2.4所有设备应由吊顶龙骨系统支撑，不需附加支撑。

4.3  FFU的组件

4.3.1 过滤器：可方便的进行更换。

4.3.2 FFU风机电机的装配：在不搬动箱体的前提下实现拆卸、维修。

4.3.3 FFU噪音：空态下全部设备在出口面风速以0.45M/S同时运行时，洁净区域内任一点的噪音不超过65dBA。测试条件：测点距FFU出风面1.5M,满布FFU同时运转。

4.3.4 FFU的吸音处理不得采用易产尘的材料。

4.3.5 FFU振动：风机和电机应与主风机箱隔离。风机的电机应满足静态、动态平衡。

5. 系统设计准则

  - 风速风压

为了保证洁净室内的环境，FFU电机的断面风速在0.20～0.5m/s的范围内可无极调节，电机全压要求大于275Pa（在0.45/s断面风速下测定）。

  - 噪音

5.2.1消音措施：内部结构导流消音

FFU的噪音要求控制在55dba以下（在高效下方1.5m处，及风速0.45m/s时）。

5.3   振动

严格满足洁净室规范要求，振动≤1mm/s，避免振动影响龙骨。

5.5控制系统

FFU设备供货商提供完整的控制系统。FFU控制系统就对每台FFU进行调速控制及运行状况的监视，并且提供故障报警。根据不同的工艺分区需要设置过滤器压差传感器，并具有报警功能，同时进入厂房的自动控制系统。FFU控制原理图见净化空调控制原理图WDD-IC001-NO-01。

6.  FFU性能指标

| - 箱体 | - *FFU尺寸：需要配合龙骨尺寸1200×1200，1200×600 - FFU框架材质：铝合金。 - *ESP机外静压: ≥ 70Pa @ 0.45m/s - *FFU框架载重：至少能保证个人检修载重（80KG/M2）。 - *FFU箱体和过滤器整机通过UL或FM认证。 - 箱体内必需配备气流导板,以减少扰流,提高风机性能。 - *箱体结构: 采用马达顶部更换设计。 |
| --- | --- |
| 6.2风机马达 | 适合1200×600 龙骨 6.2.1 *单体噪音:<55db@0.45m/s (4'x4' FFU) 依据美国IES-RP-CC002标准。 6.2.2 进口外转子直流马达风机，采用铝制涡轮风扇， 消耗功率:< 200W@0.45m/s 6.2.3 F级（含）以上绝缘等级，IP54（含）以上绝缘等级 6.2.4 最大耗电N=0.25KW，220V交流电，50HZ。 6.2.5 断面风速可以在0.20～0.50m/s间无极调速。 适合1200×1200 龙骨 6.2.6 *单体噪音:<55db@0.45m/s (4'x4' FFU) 依据美国IES-RP-CC002标准。 6.2.7 进口外转子直流马达风机（EBM, GE,等），采用铝制涡轮风扇 消耗功率:< 300W@0.45m/s 6.2.8 F级（含）以上绝缘等级，IP54（含）以上绝缘等级 6.2.9 最大耗电N=0.32KW，220V交流电，50HZ。 6.2.10 断面风速可以在0.20～0.50m/s间无极调速。 6.2.11 *风机在持续不停止运转的情况下，寿命达100000小时以上。 6.2.12 设备需提供快速接头连接电源线,以利维修。 6.2.13 *振动≤1mm/s 噪音≤55dba。 |
| 6.3超高效过滤器 | - *U16 99.99995%@0.12um（MPPS）。 - 过滤器初阻力：≤110Pa（在0.45m/s断面风速下测定）。 - *滤料要求H&V的、通过美国UL认证和FM认证。 - *要求双面贴密封垫，便于和FFU及龙骨之间的密封，密封材质EPDM，低挥发性气体产生。 - 过滤器滤料采用非连续性热融分隔胶。 - 整片式过滤器滤料，中间无隔断。 |
| 6.4控制系统 | 6.4.1 *每个FFU能方便地通过标准的接插件联网。 6.4.2 每个或每组（可自由编程成组）FFU的转速可以以不固定的方式控制。 - Ebm 直流马达风机最新的电脑控制系统，基于以太网TCP/IP协议，采用服务器和客户端的网络管理模式。可以实现多台计算机联合控制，或者跨区域远程控制。系统采用主网关和次网关，主网关信号输出/输入可以连接去用户的自控系统或火警系统，支持网页查询功能，消防分区以及多级密码保护以及实时监控、马达转速设定和故障报警等。可以实现分区域控制，一个区域可以容纳多个组，每个区域可以通过不同的颜色区分。软件需集成声控模块，可以在不增加其他设备的条件下利用电脑本身的扬声器输出声音报警，并且设置开关，不需要则可以关闭。 - 每个FFU能够单独控制速度并监测速度。 - 总线为网络线。 - 在吊顶上每个单独的FFU可以被中心计算机控制和监测。 - 在中心计算机上每个单元可以通过编号进行辨识。 - 必须提供以下报警信息：压差传感报警、网络出错、过电流、马达过热/故障等。 - 单元上的LED指示灯的状态。 - 如果有FFU的数据出错，该FFU必须根据其存储的最后的数据保持运行状态。 |
| 6.5测试 | - 需提供设备完整噪音测试，风速测试，过滤器测试等报告。 |

- 厂家派专家到现场确定安装方案，指导安装。

- 技术服务，提供免费现场培训。设备从验收之日起，保修两年或两年以上。

- 交货期： 合同生效后40天。

- 交货地点：北京大学新微电子大厦。

- 付款方式：签订合同后预付50%合同款，货到验收合格后付45%合同款。其余5%合同款验收合格一年后付清。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日