北  京  大  学

计算机研究所机房改造和UPS设备

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2011[39]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一一年七月八日

目        录

第一部分  招标公告	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	5

第五部分  偏离表	5

第一部分  招标公告

北京大学计算机研究所拟进行机房改造并购置一批UPS设备，根据有关规定，向社会公开招标，要求具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：机房改造工程和UPS设备；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：见第四部分；

  - 交货地点：北京大学计算机研究所。

- 招标文件的获取：2010年7月11-18日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标商可针对标书第四部分“第一包”、“第二包”分别投标，也可针对全部设备包投标。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年7月20日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年7月20日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  王洋洋

电话：010-62751411/62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标公告

第二部分 招标文件

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本招标公告中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费：中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具生产、制造、安装的成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 设备投标报价表；

  - 建设、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

  - 营业执照（复印件）；

  - 法人资格证明或法人代表授权书

  - 税务登记证明（复印件）；

  - 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

  - 厂商授权证明；

  - 其他相应要求的技术资质证明及投标人认为可提供的相应资质证明；

- 投标书附件：

  - 详细的交货清单，包括备件清单及专用工具清单；

  - 交货时间；

  - 投标人对投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

  - 投标人对于投标货物近三年的实施项目；

  - 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位签章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位投标章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能，代理资质等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施及培训等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供制造、安装及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

第一包 机房改造工程

## 一、工程概况

北京大学计算机科学技术研究所机房建设工程（后简称机房工程）位于北京市海淀区中关村大街128号楼一层。

机房工程建筑面积合计约180平米。大楼为剪力框架结构，一层机房层高3.90米,主粱下高度3.00米，交付地面为水泥押光地面（UPS配电室及操作间地面高度为±0.000米，网络与数据中心区地面高度为-0.300米，此地面工程不在此工程之内），所在位置：楼层南北平面②轴至⑧轴之间，东西为（1/C）轴至（1/B）之间。

详见附图：机房平面布置图现状。

机房平面图及分区现状见附图，实际面积及具体尺寸以实地测量为准。

## 二、设计原则和招标内容

    - 北京大学计算机科学技术研究所机房是北京大学计算机研究所主要业务系统运行的基础设施，机房的设计必须满足当前各项需求应用，又面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、高安全的、可靠灵活的、开放的。进行设计时，必须遵循以下设计原则：

1.1 实用性和先进性

项目设计和工程建设既要充分考虑功能实用性，又要考虑技术的先进性。通过采用先进、成熟的技术和设备，保证既能满足当前的需求，又能兼顾未来的业务和技术发展。在综合考虑成本、效益的前提下，尽可能采用较先进的技术和设备，使整个机房达到功能完善、安全实用，同时，还应具有良好的发展潜力和拓展空间，以适应北京大学计算机研究所信息化发展和技术升级的需要。

1.2 安全性和可靠性

机房必须具有很高的安全性和可靠性。要充分考虑机房的空间布局、各类设施设备、日常运行维护和管理等各个方面的安全性、可靠性设计；在关键设备上采用适当的冗余和备份措施，同时，通过提供较强的实时远程事故监控、报警能力来提高机房的整体安全性和可靠性。

1.3 灵活性和可扩展性

机房必须具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据今后信息化发展和技术进步的需要，提供设备扩容、技术升级、设备更新的灵活性。

1.4 标准化和规范化

在机房设计和建设过程中，应当基于有关国际标准、国家标准和行业技术规范，坚持统一标准、规范的原则，从而为未来的业务发展、设备扩容奠定基础。

1.5 可管理性

由于机房内各类设备多、技术复杂，随着信息化建设的不断发展，机房的日常管理工作变得越来越重，因此采用的各类机房设备应具有智能化、可管理的能力，同时通过建立全面、完善的集中监控和管理系统，实时监控机房的运行状况，以便及时发现异常情况和故障，提高系统运行的安全性和可靠性。

1.7 经济性

在进行工程设计和建设过程中，应在充分满足需求的前提下，努力节约成本，降低建设费用。同时，还应综合考虑能以较低的成本、较少的人员投入来维持今后的日常运行，降低运行成本。

1.8 视觉效果

整体建设要布局合理，色调柔和，有良好的视觉效果，符合现代IT行业建设的审美观。

1.9 人机工程

在机房规划、设计和建设过程中应根据人机工程原理，考虑机房工作人员基本的舒适性和适宜性。

1.10 保护环境

在机房规划、设计和建设过程中，应充分体现环境保护的原则，采用环保材料、加强环保措施、避免环境污染、采用节能设备、重视节约能源。

    - 设计依据

本机房建设应满足国家现行有关B级数据中心建设方面的标准及规范。

机房场地环境及其设施、设备的设计、施工、验收必需遵循下列标准及下列标准中引用的其他标准，以及工程涉及的其他技术条件和要求、相关材料的技术标准和要求等。以下所列的主要技术标准和规范，如低于最近公布的国际或国内最新标准时，应按最新标准进行设计、施工、选材，并提供与之相应的技术标准。

2.1招标方需求及现场勘察情况

2.2《电子计算机房设计规范》                              （GB50174-2008）

2.3《电子计算机机房施工及验收规范》                        （SJ/T30003-97）

2.4《计算站场地技术要求》                                 （GB/T2887-2000）

2.5《计算站场地安全要求》                                    （GB 9361-88）

2.6《计算机机房活动地板的技术要求》                           （GB6650-86）

2.7《建筑装修装饰工程质量验收规范》                         （GB50210-2001）

2.8《建筑工程质量检测评定标准》                             （GB50300-2000）

2.9《建筑地面工程施工质量规范》                             （GB50209-2002）

2.10《高级建筑装饰工程质量检测评定标准》                     （DBJ01-27-96）

2.11《洁净室施工及验收规范》                                      （TGL 90）

2.12《建筑设计防火规范》                                        （GBT16-97）

2.13《建筑内部装修设计防火规范》                             （GB50222-95）

2.14《高层民用建筑设计防火规范》                             （GB50045-95）

2.15《火灾报警系统设计规范》                               （GB 50116—98）

2.16《火灾自动报警系统设计规范》                              （GBJ116-98）

2.17《火灾报警系统施工及验收规范》                         （GB 50116—92）

2.18《气体灭火系统施工及验收规范》                         （GB 50263—97）

2.19《民用建筑电气设计规范》                                 （JBJ/T16-92）

2.20《建筑电视工程施工质量验收规范》                     （GB 50303—2002）

2.21《低压配电设计规范》                                   （GB 50054—95）

2.22《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》                （GB 50150-91）

2.23《建筑物防雷设计规范》                                 （GB 50057—94）

2.24《建筑物电子信息系统防雷技术规范》                      （GB50343-2004）

2.25《电子设备雷击保护导则》                                （GB 7450—87）

2.26《计算机数据系统防雷保安器》                             （GA173-1998）

2.37《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》           （GB/T 50312—2000）

2.28《智能建筑设计标准》                               （GB/T 50314—2000）

2.29《通风与空调工程施工及验收规范》                       （GB 50243—2002）

    - 本次招标范围为北京大学计算机研究所机房改造工程施工及相关非指定设备、材料的供应、安装、调试，以及培训和质保期内维修服务等。投标单位要严格按照有关图纸所示和技术招标文件内所载述的要求编写投标文件。

内容如下：

3.1.机房装修工程

3.2.电气工程

3.3.机房空调通风系统

3.4.新风系统

3.5.综合布线系统

## 三、投标须知

    - 投标单位须负责机房改造工程施工及所有非招标方提供设备、器材、线缆、附件及一切相应材料的供应、运输、储存、安装、调试、开通、培训、保修责任及通过验收直至交付招标方使用，并承担保修责任。

    - 投标单位提供的设施必须是一个完整的系统。除本技术文件中所明确列出的要求外，凡系统正常运行应该具备的功能和设备及配件，均应包括在本工程范围中。

    - 除非经招标单位书面同意，中标人不得将招标内容进行分包或转包。

    - 招标单位有权拒绝任何不按照本招标文件要求而提供的设计、设备、材料和工艺。

    - 本次招标除提供的图纸外，投标单位有向招标单位查阅相关资料的权利。招标单位将视投标单位已详知所有与本次招标有关的资料，由此造成的任何缺漏由投标单位负责。

    - 投标单位应提供系统配置设备材料清单、项目投标报价等。

    - 投标单位应采用优化的设计方案，并选用技术先进，性能优良，使用可靠的设备和器材产品，并具有相关的合格证件、出厂产地证明。

    - 机房改造完成时间：2011年9月10日之前。

## 四、工程建设内容及要求

## （一）物理环境：

北京大学计算机研究所机房建设项目物理环境如工程概况所述，要求新机房功能区划分为网络与数据中心机房、UPS配电室、操控室三个部分。

## （二） 设备条件:

机房建成后初步规划放置30个机柜，（含强、弱电列头柜），并有一定扩展空间,网络数据中心机房拟设置机房专用精密恒温恒湿空调，UPS配电室设置1台柜式空调，监控室设置1台舒适性空调。

机房未来将放置标准1U服务器200台，标准2U服务器100台。

## （三） 电力环境:

电力引自大楼低压配电室。可提供双路电源供机房UPS系统、空调系统、应急及监控系统用电。

## （四） 环境指标要求如下表所示 :

| 区域 | 夏季 温度 | 湿度 | 温度 变化率 | 照度 | 噪音 | 接地 电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 23℃±1℃ | 40%~ 55% | ＜5℃/h | 〉500Lx | ≤65dB | ≤lΩ |

主机房的空气含尘浓度，在静态条件下测试，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数应少于18000粒。

静电泄露电阻:1×105—1×10lOΩ。

绝缘体的静电电压≤1KV。

照度:机房〉500Lx;办公区、辅助区≥300Lx;应急照明≥50Lx。

炫光限制标准：机房内基本工作间无炫光，炫光限制等级为I级。

接地：接地电阻 < 1Ω；零地电位差 < 1V。

噪声、电磁干扰和振动要求:

在电子信息设备停机时，在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB（A）。

机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~100OMHz时≤120dB。

机房内磁场干扰环境场强≤800A/m。

在计算机系统停机条件下,机房地板表面垂直及水平方向的振动加速度值≤500mm/s2。

## （五）机房装修工程

装饰装修要体现出各功能区的特点，在充分考虑数据中心各系统设备的安全性的前提下，达到美观、大方的装饰风格。

装饰材料必须全部采用符合国家标准的材料。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电、抗电磁干扰等性能，并在温、湿度变化作用下变形小的材料。要以自然材质为主，做到简明、淡雅、柔和，并充分考虑环保、节能等因素。装饰材料可根据需要采取防静电措施。

电子信息系统机房面积大小须配合电子信息系统主机的等级作适当的安排，既要考虑安全性、方便性、经济性等因素，又要考虑为电子信息系统设备留有足够的维修空间和扩充空间（用于空气调节循环、操作员可视范围、工作空间及走道、机器重量分布、电源插口分布及新增设备），还要考虑消防通道、人员疏散通道、设备通道等空间因素。要重点考虑网络数据中心机房实时互备的可行性与可靠性，目的是在任何意外情况下确保系统数据中心的安全。

其中气体消防分区如下：

防护分区一：网络与数据中心机房

防护分区二：UPS配电室、操控室

根据机房功能对整个区域进行了功能区域划分：

|  | 功能房间名称 | 空调形式 | 灭火形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 房 区 | 网络数据中心机房 | 专用精密空调区 | 无管网气体灭火 |
|  | UPS配电间 | 柜式空调 | 无管网气体灭火 |
|  | 操控室 | 舒适性空调 | 手提式灭火器 |

5.1墙面及隔断工程 （见表1，本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）

为了满足机房的防潮、阻燃、吸音、不起尘的要求。

机房区内的所有房间及走廊墙柱面均采用高级环保乳胶漆墙面。机房区内所有墙、柱面，要进行严格的防尘、防火处理。

气体灭火区域的机房隔断选择厚度为12mm或以上的防火玻璃隔断(要求玻璃隔断上、下采用防火石膏板夹50mm岩棉封堵，形成独立的灭火保护区)

监控室与网络数据中心机房间采用不锈钢12mm厚防火玻璃隔断，与走廊间采用不锈钢12mm厚钢化玻璃隔断。

UPS配电室与走廊及网络数据中心机房之间采用轻钢龙骨石膏板隔断。

5.2吊顶工程 （见表1）

吊顶采用铝合金微孔吸音板吊顶，内部做防尘处理。

吊顶板选择的原则：满足功能要求，并且防火、防静电、不起尘、质轻、机械性能好、强度高和性价比好的材料，且具有众多大型工程的应用实践经验。

- 在吊顶设计中，灯具格栅灯安装，要充分考虑照明、消防、安防及监控等项目的预留位置，以及强弱电线路、消防管道等等的隐蔽问题，要达到良好的装饰效果。

- 吊顶施工安装应按设计标高施工，并注意协调灯具、消防设备安装高度。

5.3地面工程 （见表1）

为了满足网络数据中心机房精密空调下送风的要求，地面采用抗静电活动地板，设计高度为0.40m。且布线时线槽尽量避免挡风，以达到最佳下送风效果，地面标高。

机房内所有楼面必须采取防水患措施，确保防水。由于地板下布设有各种电缆，为了防止空调加湿系统故障或管道漏水导致线路被水泡，拟在网络数据中心机房的精密空调区域地板下建一个拦水坝，并在拦水坝区域建立漏水检测和排水系统，排水系统能进行实时排水，同时为了满足机房密封的要求，地漏需要有水封。

机房区域采用抗静电地板，活动地板应有稳定的抗静电性能和承载能力，地板强度不低于400kg/m2,同时具备耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘等性能。异型活动地板提供的各种规格的电线、电缆进出口应光滑、防止损伤电线、电缆。在地板安装时，应采取措施防止地板支脚倾斜、移位、横梁坠落。

地板下地面应平整、光洁，应进行防潮、防尘，保温等处理措施。

5.4 门（本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）

网络数据中心机房采用双扇对开玻璃防火密闭门。

监控室设有玻璃隔断的区域采用单扇钢化玻璃地弹门。

UPS配电室、钢瓶间采用单扇钢制防火密闭门。

5.5窗（本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）

网络数据中心机房、UPS配电间的外窗采用轻钢龙骨石膏板封闭。

监控室保留原有外窗，增加抗静电卷帘。

表1

| 房间名称 | 墙面 | 隔断 | 吊顶 | 灯具 | 地面 | 踢脚 | 窗户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络数据中心机房 | 高级环保乳胶漆饰面 | 空心砌块到顶隔断墙、局部双层防火玻璃墙 （本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工） | 隔音多孔板吊顶，内部做防尘处理 | 3管铝合金格栅荧光灯 | 抗静电活动地板 | 不锈钢 | 空心砌块封堵 （本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工） |
| UPS配电间 | 高级环保乳胶漆饰面 | 空心砌块到顶隔断墙 （本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工） | 无吊顶，房顶面刷乳胶漆 | 3管铝合金格栅荧光灯 | 抗静电活动地板 | 不锈钢 | 空心砌块封堵 （本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工） |
| 监控室 | 高级环保乳胶漆饰面 | 空心砌块到顶隔断墙 （本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工） | 隔音多孔板吊顶，内部做防尘处理 | 3管铝合金格栅荧光灯 | 抗静电活动地板 | 不锈钢 | 保留窗户 |

5.6其他

防静电地板、吊顶、墙柱面材料的色调选择要注意合理搭配，格调一致，有较好的视觉效果。

为使计算机机房达到良好的隔温、隔湿、防尘效果，机房区为全封闭设计。机房要预留足够的穿墙孔道。穿墙孔道不用时应满足机房密封需要，同时孔道便于启用，启用后不影响机房整体外观。进出机房的所有孔洞、管道必须进行防鼠处理（包括管井）。

## （六）电气系统

6.1市电配电系统

机房主电源来自本楼的楼层配电室的配电柜中，本项目机房主输入的电缆由施工方提供，长度以现场勘查实际为准。

机房市电配电主要包括：主机房、UPS配电室和监控室内的全部空调、照明、墙面维护插座电源。

动力配电系统设计独立的配电柜，不得与UPS输出配电系统设计在同一柜体中。

6.2机房UPS系统

6.2.1 UPS（本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）

机房拟配置1 台三相输入三相输出的300KVA UPS，UPS系统电池后备时间为15分钟。一台UPS独立运行，单台UPS电源设计手动外置维修旁路，当UPS发生故障需要维修时，计算机设备电源可以切换到手动外置维修旁路，由市电电源为负载供电，UPS主机可以断电维修。从而保证计算机设备用电的安全性、可靠性。

6.2.2 UPS配电

机房UPS配电的范围是机房计算机机柜及设备、机房应急照明系统、机房门禁控制系统、机房视频监控系统、机房消防系统等。

从大厦配电室引两路电源分别供给机房UPS系统和机房动力配电系统。机房的UPS系统配电和机房动力配电完全分开。

具体要求如下：

在UPS配电室内设

  - UPS机房内设计动力配电柜供给机房空调、照明、维护插座。

  - UPS机房内还设计：UPS输入配电柜（UAP-1）和UPS输出配电柜（UAP-2）。

  - 主机房设计双总线输出配电柜UAP-A1/A2和UAP-B1/B2分别为机房A/B列的机柜提供两路电源。

机房内每台设备机柜各配置2个220V 32A输入20位10A国际通用插座的机柜专用PDU，通过工业连接器与强电列头柜连接，计算机机柜的两路电源来自同一台UPS，且每路电源均满足设备机柜100%的用电负荷，保证在任何一台UPS检修或故障的情况下，另一路电源能满足计算机机柜的使用，从而保证计算机设备用电的安全性、可靠性。

6.3空调动力配电系统

在本楼层配电室引一路电源到机房动力配电柜（1AP-1），此电缆供给机房的动力设备。

由1AP-1供电的设备有机房专用空调、UPS配电间空调、监控室空调、照明系统、墙面维护插座、机房新风机等动力设备。

6.4供配电系统要求

供电系统建设后要达到可靠、安全和技术上的先进性。UPS电源供电系统设计要达到二级重要负荷供电要求。设计电源分配时，应充分考虑负荷情况，计算功率平衡。

（1）计算机机房供电质量要求：

按现行国家标准《电子计算机机房设计规范》和《供配电系统设计规范》及《计算站场地技术条件》中关于机房供配电的要求进行设计。

市电电压：380V；

频率：50Hz；

相数：三相五线制；

供电源质量等级：B级以上。

（2）用电负荷：设计时要求结合机房的用电设备对机房用电负荷进行计算

（3）机房配电柜

机房专用配电柜的设置要有控制的合理性、操作的方便性。配电柜及开关选用优质产品，应满足以下要求：

  - 机房内根据实际情况配置相应数量的配电柜。其中，UPS设备的市电输入的控制、UPS电源输出的控制、辅助设备的供配电控制要求分柜管理。

  - 所有配电柜根据用途设计各用电回路，并要留有一定的备用回路，作为机房设备扩展时用电。配电柜设计必须保证对用电设备提供双路供电（双路PDU）。

  - 配电柜选用的开关、接触器等元器件，要求性能可靠，可选用施耐德、西门子或ABB产品，技术指标达到设计要求，能满足所控制设备工作的要求，并且所选用的材料均能最大程度地防止故障电弧发生。

  - 主配电柜的关键元器件应根据设计要求配置相关电气附件，从而达到遥测和异地控制的功能，以满足动力环境监控系统和消防联动控制系统的需求。

  - 配电柜采用的各种电缆、导线等，都应符合国家标准，并按相关规定的颜色标志、编号。

  - 配电柜配线要求：柜及柜内设备与各构件间连接应牢固。装有电器的可开启的门，应有可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装置。

  - 配电柜要加装防雷模块，并要整齐一致。

  - 配电柜的各种开关、按钮等，应标志清楚，防止使用过程中出现误操作。

  - 电源控制及保护设备选用的空气开关，视设备情况不同选择具有过载保护、短路保护功能的产品，确保电源控制和设备的安全。

  - 配电柜绝缘性能，应符合国家标准GBJ232—82《电气设备交接试验标准》中的有关规定。

(4)电缆、导线的选型及敷设

1）机房内的用电设备配电电缆、导线应采用阻燃型铜芯电缆、导线，其绝缘水平应符合GB 50217—94《电力工程电缆设计规范》中的有关规定。

2）电缆、导线截面的大小的选择应符合GB 50217—94《电力工程电缆设计规范》；电缆芯数的选择应满足机房内用电设备的需求。

3）配电线路的敷设应综合考虑线路抗干扰的能力。

4）配电回路的敷设采用金属桥架与金属钢管相结合的方式，计算机设备的配电线路与动力配电线路在敷设时应考虑减少电磁干扰的措施。

5）应急照明及消防配电线路应按消防的有关规定处理。

6）配电线路的所有分支、接头处均按相关规范进行处理。

7）所有配电线路均作防鼠处理。

8）为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属管槽必须全部可靠连成一体，并接地。

(5)插座

1）插座的配置与安装要满足用电的需求和操作的方便性，并符合有关规定。

2）插座的容量应符合相对应的用电设备，且有一定的余量。其接线的相序应符合设备的有关要求。

3）插座设置：

服务器网络机柜：双总线供电方式，每台机柜地板下布设2个引自不同列头柜的220V 32A专用IEC309工业连接器，两组工业连接器应采用不同的颜色或其它易识别的标志加以区别。

在列头柜内预留一定数量的单相和3相32A开关。

如有其他特殊供电要求的根据实际情况调整。

监控区UPS插座：在监控区的监控台上的指定位置安装10A UPS插座，插座采用红色面板。

市电维修插座：在机房区、监控区和UPS配电室的墙面上安装维修插座，安装高度为0.35米。维修插座电源取动力配电柜。

6.5机房照明系统

1、机房必须有正常和应急两种照明，并符合消防设计要求。

照明用电采用机房动力电源供电，应急照明采用UPS电源。

2、机房区选用3管嵌入式铝合金格栅荧光灯，照明选用灯具应考虑满足规范要求的照度，机房区正常照明平均照度不小于500 Lux，监控区不小于300 Lux。

可选用电子镇流器，无眩光反射，同时兼顾美观。

机房照明设备应考虑不对计算机设备产生电磁干扰以及其他干扰和影响。

3、机房出入口处设置疏散照明和安全出口标志灯，其照度不应低于0.5Lux。

4、照明开关采用墙壁暗装开关控制，应采用分组控制方式进行设计。

6.6防雷、接地系统

6.6.1防雷系统

机房设置三级防雷，本次施工只负责第二级和第三级防雷系统，低压配电室的第一级防雷由大厦提供，第二级防雷设置在UPS配电室输入端，第三级防雷设置在UPS输出端。

要求防雷产品须通过国家质量检验，采用先进的防雷技术和产品。

6.6.2接地系统

安全保护接地、防雷接地沿引大楼接地系统，机房内作等电位连接。

在机房地板下沿墙一周敷设等电位铜带30×3mm，铜带配有专用接地端子。机房内部地板下用50×0.5mm紫铜带作等电位网格连接（1200×1200mm），两端与外围等电位铜带可靠连接。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接，连接处应进行热搪锡处理。

通过镀锡编织软铜线将机房内所有金属构件，包括电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器、接地端等均应与等电位连接网络的接地端子连接。连接线采用ZR-BVR-6mm2铜线。

机房原有计算机系统接地小于1欧姆，采用ZR-VVP-50mm2铜线引入机房作为计算机系统接地。

## （七）空调通风系统

机房空调选择机房专用恒温恒湿精密空调，温度精度可控制在±1℃，相对湿度可控制在±10%，充分保障使用功能，并达到节能目的。推荐美国“艾默生”、“海洛斯”、“STULZ”机房专用精密空调。

每个专用空调区域的空调设备除在总制冷量上预留冗余外，还配置备机，空调设备在一台故障的情况下仍能保障机房内环境指标，确保电子信息系统等设备的高可靠运行。

空调系统设计采用地板下送风，正面回风、上回风的送风方式。

空调下方设计防水堤并进行防水处理。

所有空调系统的给排水管尽量避免横穿机房，给排水管必须采取可靠的密封措施，并设置泄漏检测报警装置。

空调设备应有连接网络和相应通信标准的接口、可信息交换、具备监控能力。

设备选型必须考虑空调的体积尺寸，保证在不破坏建筑物和不对整机解体的情况下运输到达现场安装位置。

空调配置：

| 楼层 | 区域 | 总制冷量 | 送风方式 | 配置台数 | 冗余方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大楼一层 | 主机房 | 170KW （请中标方根据负载计算） | 下送风 | 请中标方根据方案确定 | N+1 |
|  | UPS电源室 | 12.5KW | 水平送风 | 1 | 1 |
|  | 监控室 | 舒适性空调3P | 天花机 | 1 | 1 |

## （八）新风系统

新风机安装于机房内，进风直接在外墙开洞取自室外，送风口设空调回风口附近。

新风风量满足机房新风设计要求，新风为机房提供24小时洁净新风。设备采用两级过滤，标配粗、中效过滤器，保持机房的洁净度。新风机要对新风实行主动温度预处理，最大限度保证新风的温度与室内温度基本相同。

机房内围护结构密封较好，避免造成正压值过大，在设备区与走道相邻隔墙处安装余压阀，以调节机房内的正压值。

新风管进行保温处理，在穿过防护分区时隔墙应安装防火阀，70℃易熔片熔断，阀门关闭，并联动新风机关闭。

机房排气系统

因核心机房与UPS配电间内设有七氟丙烷气体灭火系统，在气体灭火后，需及时排除室内灭火废气。

在穿过防护分区时设电动密闭阀，阀门通常处于关闭状态，消防排风机开启时应可以自动开启排风。

## （九）综合布线系统

9.1线缆选择

综合布线系统选用知名品牌的六类布线系统，以满足高速网络数据传输的需要，光纤布置室内万兆多模光纤，以满足机房的整体需求。

语音布线选用三类四芯双绞线缆。

9.2机房综合布线设计

大楼机房接入主干：数据和和语音主干由建设方负责引至数据机柜和网络机柜内（二层电话机房），本项目施工方配合建设方进行布线；由二层电话机房至一层核心机房光缆由施工方考虑。

本次一层核心机房区共设计34台设备机柜（含网络配线柜），并预留部分扩展空间，机房设置一台网络配线机柜，为机房内的所有设备机柜配线。

一层核心机房内的数据网络布线：设置一台网络配线机柜（与楼层网络主干配线共用一个机柜），由机房配线机柜分别引一根万兆12芯多模室内光缆和6根六类非屏蔽双绞线至大厦二层、四层配线间，用于满足核心机房间至楼层配线间的互联要求，两端安装配线架；

由配线机柜至机房内每台服务器机柜分别各敷设2对万兆光纤跳线和2根六类非屏蔽双绞线，为方便管理，要求网络配线柜内的所有光纤跳线和 六类非屏蔽跳线需安装在配线架上。

9.3机房机柜

机柜尺寸：宽600mm*深1100mm*高2000mm。

（本次招标机柜不报价，有建设方自行购买，但需要中标方配合设计、配合施工）。

9.4大楼综合布线

9.4.1本项目概况：

本次布线包括数据布线、电话语音布线，其中数据点布线采用非屏蔽六类布线系统，电话布线采用三类四芯布线系统。

光缆采用LC耦合器连接，六类铜缆采用RJ45口配线架与信息面板，电话采用110配线架与RJ11口信息面板。

各系统布线点数如下：

| 数据点数量 | 电话点数量 | 其它 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 440 | 220 |  |  |

9.4.3大楼垂直布线系统：

由一层核心机房引主干光缆、六类非屏蔽分别至二层机房和四层配线间。

一层主机房内引出的全部线缆经大楼竖井采用金属线槽引至二层、四层配线间；电话主干线缆由二层电话机房至四层配线间敷设一根三类大对数电缆，用于满足大楼3、4、5层对电话语音的需求；1、2层语音由二层电话机房引出双绞线至各房间。

弱电线槽全部密闭，以保证强电和网络之间的屏蔽，强电与弱电信管槽保持一定距离，金属线槽、线管接地良好。

9.4.4大楼水平布线系统：

大楼水平布线系统：

由弱电竖井采用金属线槽沿吊顶内敷设至楼层走廊，强电与弱电线缆间保持一定距离，且整个金属线槽要有良好接地。

大楼分两个配线间、二层、四层对整个大楼集中管理，四层配线间负责管理大楼三层、四层、五层办公室网络和电话；二层配线间负责管理大楼一层、二层办公室网络和电话。

网络数据点采用非屏蔽六类RJ45信息模块，按信息点数量选用面板。

电话采用三类四芯线缆安装RJ11信息模块，按信息点数量选用面板。

各种信息点面板采用其他可明显区分的标志。

9.4.5布线管槽：

一层核心机房的弱电、强电的槽、管由机房的施工方提供；

大楼各楼层综合布线的强电、弱电的各种槽、管由建设方提供。

## （十）动力环境监控系统

（本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）

10.1机房动力环境监控的内容

监控范围：机房内设UPS系统、配电柜参数、配电柜开关通断状态、机房空调系统、漏水检测系统、机房温湿度、新风、消防。

UPS监控系统监控1台300KVA UPS系统。包括UPS工作状态及各种参数--UPS的输入、输出电压、电流、频率、功率因素、逆变器状态、旁路状态、电池状态、报警等。

配电柜参数、配电柜开关通断状态监控系统监控UPS 输入、输出配电柜、机房内的列头柜。包括主要开关状态监视，实时监控电压（V）、电流（I）、频率（F）、有功功率（P）等

机房空调监控系统监控机房内的专用空调。包括空调压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器状态、报警等。

漏水检测系统监控机房的专用空调区的漏水检测。对机房漏水情况和空调加湿系统、排水管漏水情况实时监测、报警等。

机房温湿度报警监控系统监控机房、监控室及UPS配电间内的温湿度。

机房新风监控系统新风压差监测，保证机房正压。

消防监控实时监测机房内的火灾情况，即便无人值守，可以确定消防工作状态。

10.2机房动力环境监控要求

(1)、监视所有设备的运行状态；

(2)、记录所有设备的运行参数；

(3)、当设备参数异常时，及时报警并提供处理支持画面。报警方式包括：现场多媒体声光报警、网络客户端报警、电话语音报警、手机短信息报警等；

(4)、运行状态和报警信息全部记入数据库，可供查询和事故追忆。支持SQL SERVER、ORACLE、SYBASE等主流商业数据库；

(5)、分类用户权限配置，用户权限分为999级；

(6)、通过身份认证后，可以在局域网或万维网上的任一台计算机能看到设备运行的参数；

(7)、系统的数据可集成在招标方原有的信息管理系统内，可与第三方软件集成；

(8)、报表及日志管理：数据报表、报警报表、操作记录报表；

(9)、方便扩充。在机房增加、减少设备时，系统只作少量修改即可；

(10)、设备检修过程中及检修完成后，均不需要停止或重新启动。

(11)、要求动力环境监控系统能与上级行的动力环境监控系统实现互联。

10.3设备选择

系统硬件设备必须均为工控设备，放置在值班室内。信号处理接口板平均无故障时间在20万小时以上，模块采用全密封结构，固态封装。

集中监控系统配套相应的系统软件，制作良好人机界面的电子地图，构成机房的环境监控系统，系统的主要功能有：

(1)、实时数据检测：系统能够对分散的动力设备及环境检测设备实时监视、

显示并记录其运行数据、分析相关数据进行报警。

(2)、全面自动告警功能：报警方式灵活。通过设定阀值和状态值，可以对所有设备的运行参数和状态异常设定自动报警，报警的方式为现场多媒体报警（装有多媒体语音卡）、发送短信息报警（装有短信发送器），可以将报警画面自动弹出，并提供处理支持画面。

(3)、系统管理：包括报警参数的设置、管理员权限的设置。

(4)、报表及日志管理：数据报表、报警报表、操作记录报表，并可按需求打印。

(5)、历史曲线查询：对所有设定的参数可实现历史曲线记录功能，以便事故时提供参证。

(6)、操作处理支持系统：通过对相关操作、故障的处理方法、可以设置相应技术支持系统。

(7)、ODBC接口：开放的数据接口可与第三方软件集成。

(8)、网络化：可通过网络全面监视机房运行情况。

(9)、系统可扩展性：系统可以很轻松的实现扩容，例如增加监控设备、增加监控内容，甚至可以将网络管理系统集成进来，形成一个操作平台，进行统一管理。

## （十一）安防监控系统

（本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）。

## （十二）消防系统

（本项非招标项目，但需要中标方配合设计、配合施工）。

12.1系统要求

消防系统的建设应符合现行国家有关消防标准规范。消防系统所采用的器材和设备必须是经国家指定的检测中心确认合格的产品。

消防系统设计要报送消防主管部门审核批准。施工及验收须经消防主管部门确认及验收。

消防系统应能自动检测火情、自动报警、自动切断电源和自动灭火。

消防探测器应在吊顶上、地板下、工作层三层分布。气体喷头应在地板下、工作层设置。

设置报警系统及气体灭火区域：核心机房A、核心机房B、UPS配电间

需设置火灾自动、手动、机械应急手动报警系统。

报警系统和自动灭火系统应具备与空调、通风系统联动功能，必要时与空调、新风和排气系统联动。

12.2火灾自动报警系统

火灾自动报警系统采用报警联动一体机

该系统应由报警控制器、气体灭火驱动器、探头、模块、线路组成。该系统应具有自动报警、人工报警、自动施放气体灭火系统等功能，并具有备用电池，可在外部电源断电下工作。

电气自动控制：在防护区，将火灾报警控制器上的控制方式转换开关拨到自动位，系统处于自动控制状态，当防护区其中一路探测器发出火灾报警信号时，指示火灾发生部位；当第二路探测器亦发出火灾信号后，火灾报警控制器开始进入延时阶段，声光报警器动作、提示人员疏散，联动设备动作（切断电源、关闭通风空调等）。延时过后，启动系统进行灭火。

电气手动控制：在系统处于手动控制状态时，当防护区发生火灾后，可通过报警控制器面板上的紧急启停按钮或保护区门口处的紧急启停按钮，即可启动系统喷放七氟丙烷灭火剂，进行灭火。当电气部分及控制系统都出现故障时，可通过钢瓶间机械应急装置启动灭火系统。

12.3气体灭火驱动系统

在气体灭火区，应设有感温、感烟二种类型探测器。当同一分区有二种类型探测器同时报警时，钢瓶驱动器动作，发出声光报警信号，在延迟30秒后，释放气体，进行灭火。该系统具有紧急启动，紧急停止的功能。

系统控制方式为：自动、电气手动、手动应急。

系统应可将保护区的通风机和通风管道中的防火阀，在喷放药剂前自动关闭；并切断可燃、助燃气体的气源。

保护区的门向疏散方向开启，并自动关闭，且在任何情况下均能从防护区内打开。

在保护区外设置声、光报警、释放信号标志及气体喷放指示灯。

保护区应设有排风设备，以便灭火后将废气排出。

为保证人员的安全撤离，在释放灭火剂前，发出火灾报警，火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30秒。

为保证灭火的可靠性，在灭火系统释放灭火剂之前或同时，保证必要的联动操作，即灭火系统在发出灭火指令时，由控制系统发出联动指令，切断电源，停止一切影响灭火效果的设备。

灭火系统钢瓶设置在专用独立的房间内，耐火等级不低于2级，室温为-10℃～50℃，并保持干燥通风，灭火剂储瓶避免光照射。

12.4线路保护

火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

消防控制、通信和警报线路采用暗下敷设时，采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护，并应敷设在不燃烧体的结构层内，且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。

从接线盒、线槽等处引到探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均应加金属软管保护。

火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”为红色，负极“－”线应为蓝色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致，接线端子上应有相应的标号。

12.5消防联动

通过转换模块可与配电实行联动，以在发生火灾时自动关闭事故区电源。

## （十三）主要材料及设备品牌要求

招标方可接受的生产厂商（品牌）：

| 系统 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- |
| 机房空调 | 艾默生 | 中国深圳(中美合资) |
|  | 海洛斯 | 中国(中意合资) |
|  | STULZ史图斯 | 中国(中德合资) |
| 地板 | 美露 | 德国 |
|  | LINDNER林德纳 | 德国 |
|  | UN | 意大利 |
| 吊顶板 | 欧陆（微孔吸音方板） | 广东 |
|  | 新景（微孔吸音方板） | 广东 |
| 配电柜 | 施耐德 | 法国（合资柜体） |
|  | 西门子 | 德国（合资柜体） |
|  | ABB | 美国（合资柜体） |
| 灯具品牌 | 飞利浦 | 荷兰 |
|  | 松下 | 日本 |
| 防雷 | OBO | 德国 |
|  | 西门子 | 德国 |
| 综合布线 | 康普 | 美国 |
|  | GCI | 美国 |
| 电缆 | 北重电缆 | 北京 |
|  | 天缆（小猫） | 天津 |
|  | 沈缆 | 沈阳 |

投标单位可选择以上任何一种产品参加投标，业主建议选用以上品牌，以保证施工质量。

注：提供的图纸有关参数与文字说明不一致时以文字描述为准。

第二包 UPS设备

一、招标范围

| 设备名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 300kVA UPS | 要求国际知名品牌,整流器采用IGBT整流器或12脉冲整流器（需配置11次谐波滤波器，并出具厂家提供的证明函，并出具厂家提供的承诺函）,内置输出隔离变压器。 |
| 全密封免维护铅酸蓄电池 | 系统延时时间15分钟。 |
| 电池架等其它配件 | 设备安装所需的电池架电池开关及开关箱、电池连接线缆等。 |

注：

## 要求投标方所提供的UPS产品为原装进口产品，需提供制造商出具的原产地证明、报关单等相关证明文件。

## 质保期：三年。

## 交货期：合同签订后30日内。

二、技术要求

## 1.项目概况

本项目标的物——北大计算所机房用交流不间断电源装置。本项目由交流不间断电源和蓄电池组成。

## 2.环境条件

### 2.1安装场所∶北大计算所机房（北京市海淀区中关村大街128号一楼）；

### 2.2环境温度∶  5 ～ 40℃；

### 2.3环境湿度∶  90% (不结露，20℃时)；

### 2.4海拔高度∶  1000米以下，不降容。

## 3.准用标准

### 3.1所有设备、材料的供应和施工，必须符合下列各机关、部门所发布的最新条例、规范、标准、施工准则等：

  - 中国政府的消防设计规范；

  - 中国政府的建筑设计规范；

  - 中国政府的环保设计规范；

  - 中国政府的电气设计规范；

  - 中国供电局的供电规范要求；

  - 相关ITU设计标准。

### 3.2除特别注明外，所有设备、材料的供应和施工须满足国际电气技术委员会标准(IEC)。

### 3.3除以上注明的标准外，满足其它国际上认可标准的设备、材料和施工方法经审批后也可使用，但必须符合本规范内的技术参数。

### 3.4所有设备、系统的设计须完全符合除此标书内注明外的当地机关、部门的要求、规范、标准等。

### 3.5本技术规范没特别注明设备的技术参数或施工方法，须满足当地相关的标准和施工规范。

### 3.6当上述标准或当地部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格的规定的发生矛盾时，必须报甲方。并遵从甲方的处理意见。

### 3.7投标方提供的UPS设备应符合相应的IEEE、IEC、EN和GB标准以及UL、CE等安全认证。

## 4.工作范围

本次UPS采购为包括UPS设备的供应、现场勘测、安装方案提供、输入输出配电方案确认、电池及电池架供应、电池开关或保险供应、现场安装、开机调测、培训、定期巡检和维护等全部工作。

供货商的工作范围包括：

a) 提供合同内所有硬件设备和软件，并保证系统完全符合最终技术规范的要求。如果系统中含有第三方提供的设备，卖方也应负有和卖方提供的设备相同的责任。

b) 提供必需的系统技术资料和文件，并对其正确性负责。

c) 提供所有合同设备的备品备件和安装、维护所需的专门工具和试验仪器仪表（包括编程、调整、测试和校核）。

d) 负责将设备运输至安装现场(设备机房)、负责整机组装、现场安装、安装完成后现场调试直至成功地投入运行。

e) 负责提出设备对供电、接地、消防、运行环境及安装等要求。

f) 负责完成与买方另外购买的其它设备接口连接调试工作。

g）负责编制试验、验收的计划报告。

h）在保修期内提供必要的保修服务，卖方应保证及时免费维修或更换任何缺陷或故障部件，并应提供限时到达现场的维修服务。

j）技术培训

k）按合同要求为买方提供必要的其它服务。

## 5.技术规范

### 5.1  技术规格

#### 5.1.1  UPS装置应采用IGBT整流方式或者12脉整流方式加11次谐波滤波器。UPS应配置标准的内置输出隔离变压器(隔离变压器必需是内置的，不接受外置隔离变压器的投标方案)。

#### 5.1.2  UPS装置应具有并联运行、负载均衡供电技术。UPS要具有在线扩容能力。

#### 5.1.3  UPS应标准配备静态旁路开关、手动切换旁路开关和电池开关.

#### 5.1.4  UPS应配备励磁装置。

#### 5.1.5  具备高可靠性，采用SVM空间矢量调制逆变器控制技术，全数字化控制。

#### 5.1.6 UPS装置具备数据采集监视功能，并能够通过RS232/RS485通信接口或网络接口与机房环境监控系统通信，卖方提供通讯协议和厂家监控软件，传送UPS系统运行信息以实现远程监控。通讯板应包含在设备总价中。此外，还应提供继电器干接点接口给机房环境监控系统用于重要的告警信号输出。

监视内容应包括：

- UPS电源系统内主要设备的参数，至少应包括：

	输入电压、输入电流、输入频率

	旁路电压、旁路电流、旁路频率

	输出电压、输出电流、输出频率

- 蓄电池组参数，包括：

	蓄电池组电流、电压

	蓄电池组在放电过程中的已放电容量和剩余容量

- 各告警信号

#### 5.1.7 UPS装置应具有过载和短路限制保护功能以及自诊断功能。

#### 5.1.8 UPS装置应具有超级智能电池管理功能。

- 电池后备供电时间自动检测，并可随负载变化自动修正。

- 定期电池自检即自动电池维护功能，定期对电池进行放电测试，并能够自动控制电池放电容量。

- 测试过程不影响正常供电。

- 检测不影响电池寿命。

- 电池深度放电保护功能

#### 5.1.9UPS装置应方便维护。

### 5.2UPS技术性能指标

- 交流输入

- 整流器具有软启动功能。

- 电压: 380VAC±15%（100%负载时），极限范围380VAC+20%，-10%，不需要电池放电。

- 频率：50HZ±10%。

- 功率因数：≥0.94，较高者优先考虑，并提供25%、50%、75%、100%负载时的技术数据。

- 谐波电流：<5％（100％额定负载运行时），并提供25%、50%、75%、100%负载时的技术数据。

- 限流能力：125％额定电流。

- 输入浪涌抑制: IEEE587 ANSI C62.41 B级(6KV/20KA)。

- 交流输出

- 输出端零地联接必须符合国家标准GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》的要求。

- 额定电压: 380VAC。

- 功率因数：≥0.9。

- 静态电压稳定度：≤380VAC±1%。

- 动态电压瞬变范围: ≤±5％（0－100%负载阶跃性变化）。

- 瞬变响应恢复时间: ≤20毫秒 。

- 频率：50Hz±0.1％。

- 频率跟踪范围：48～52HZ，±0.5HZ可调。

- 波形失真度 ：线性负载 ≤3％，100％非线性负载 ≤5％。

- 三相不平衡度：三相输出可100%不平衡，三相输出100%不平衡时电压波动≤3％。

- 峰值系数：>3：1。

- 系统效率： ≥94％（50％～100％额定负载运行时）。

- 过载能力

- 三相110%额定负载时 ≥10分钟

- 三相150％额定负载时≥1分钟

- 旁路200%额定负载时≥5分钟，1000%额定负载时≥5毫秒 。

- 直流

- 本招标系统要求选用全密封免维护电池, 数量为12V 200AH64节或者12V 100AH 128节。

- 要求蓄电池数量可以变化，这样在电池组中有一块蓄电池损坏后，可以实时改变蓄电池的数量。

- 输出直流波纹分量: ≤1%。

- 电池后备时间：15分钟。

- 蓄电池后备供电时间检测误差：≤3％。

- 各组蓄电池配备直流保险或开关。

- 切换时间：

- 市电、电池供电切换时间：≤4ms。

- 自动旁路切换时间：≤4ms。

- 面板显示方式：

- LCD液晶显示，可显示中、英文，

- 显示面板必须具有紧急关机功能控制装置。

- 通讯接口：

提供至少1个与环境监控系统配套的RS232或RS485口和1个网络接口用于与机房环境监控系统通信。此外，UPS还应提供告警输出继电器接点。

- 噪声: 距离设备1米处≤70dB（A）。

- MTBF:≥250000 小时。

### 5.3蓄电池

#### 5.3.1 电池组参数

- 类型：免维护阀控式全密封铅酸蓄电池，建议品牌：YUASA、Panasonic、LEOCH。

- 单体电池额定电压：12V，终止电压10.5V。

- 蓄电池端电压的均衡性：由若干单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于0.5或1V。

- 自放电损失：每天小于0.14％。

- 使用寿命：在浮充状态下25℃运行环境中设计使用寿命不少于5年。

- 对环境影响：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。

- 蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。

#### 5.3.2电池架

- 电池架应有足够的结构强度，确保永用不变形。

- 电池架机械结构、尺寸应满足方便电池安装、接线和测试维护要求。

## 6 .技术服务

### 6.1 项目管理

合同签订后，卖方应指定负责本工程的项目经理，负责协调卖方在工程全过程的各项工作，如过程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装指导、调试验收等。

### 6.2  技术文件

#### 6.2.1卖方随报价书提供投标设备的样本、证书。样本中应包括各种输入、输出技术参数，技术指标，设备尺寸和原理接线图。

#### 6.2.2	在合同签订后1周内，卖方应向买方提供下列文件：

- 设备布置图：包括各个设备的外形尺寸、设备布置及荷重。

- 基础图：包括屏柜底部开孔尺寸、基础螺栓位置以及尺寸。

- 电气原理图：包括原理框图、系统接线图、内部接线图、以及端子排图，图纸采用CAD出图方式。

- UPS装置运行维护说明书（中英文）。

- 设备的开箱资料：随设备提供4份全套图纸、文件，包括安装、运行、维护、维修说明书、部件资料清单、工厂试验报告等。

#### 6.2.3 设备组屏图、接线端子排图等需要买方确认的技术文件和图纸，均应提交给买方和设计院进行审查认可。买方有权在审定时对这些技术文件和图纸提出修改意见。

所有需要买方确认的技术文件和图纸，均应由卖方在合同生效后的1周内提交给买方进行审查和确认。

#### 6.2.4买方有权在审定时对技术文件和图纸提出修改意见。买方对技术文件和图纸的认可并不减轻卖方对其技术文件和图纸的正确性的责任。

凡买方认为需要修改且经卖方认可的，不得增加买方的费用。在未经买方对技术文件和图纸作最后认可前，任何的采购或加工引起的损失均由卖方单独承担。

#### 6.2.5卖方得到买方对技术文件和图纸的确认后，应按规定期限提供最终版的技术文件和正式图纸，并提供买方认可的电子文本。最终版的技术文件和正式图纸必须由卖方负责人签字或加盖工厂的公章。

#### 6.2.6 最终交付的设备应与最后确认的技术文件和图纸一致。以保证买方可以按照最终版的图纸和资料对所供系统进行运行维护。

在现场安装调试阶段，如果卖方的技术人员对设备的图纸进行修改，卖方应对相应的技术文件和图纸作出修改，并重新收编成册，正式提交买方。保证经调试后的系统及安装后的设备与技术文件及其图纸完全符合。

#### 6.2.7 所有图纸的图框应采用标准框，框内表示出供货厂商的名称、图名、编制、审核、批准人的签名、签字日期、项目名称、项目代号、图号（每次修改版应加注相应符号如R1、R2等）。所有图纸符合ISO标准的A或B系列图纸标准，采用A3或A4规格，大于A3规格的按A3规格折叠装订成册。图例说明使用中文，所有尺寸和参数单位用SI制。

#### 6.2.8 对说明书的要求

说明手册应是所有设备的安装、运行、检验、维护等方面的说明，说明手册由供货厂商提供并注明就近服务的授权机构。说明手册应装订成册。

#### 6.2.9乙方在现场提供技术服务时满足下列安全条款：

（1）乙方在安装调试中，如需停用或可能影响设备运行时，必须事先请现场工作人员办理设备停役手续，待批准后方可进行设备安装调试。

（2）调试前须制定调试方案，经有关部门审查同意后实施。

（3）为确保人身、设备和系统安全，卖方工作人员进行现场时必须办理有关手续，严格遵守各单位的安全规定和制度。

### 6.3 技术培训

#### 6.3.1卖方应负责买方人员技术培训，买方技术人员应在设备的使用及维护方面得到培训，使买方技术人员能够熟练地进行系统的操作、检查、配置、故障诊断及检修增加功能和维护等。针对现场培训，卖方应提供买方培训人员培训所需的培训资料。卖方应提出相应的培训计划(包括培训内容、课程时间等)，与买方商定。

#### 6.3.2卖方如需委托或授权第三方承担本工程的技术服务，必须将第三方的资质资料提供给买方审查，经买方认可后才可进行委托或授权。同时本标书内容对任何最终技术服务提供方也具有同等的约束效力。

第五部分  偏离表

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

注明：投标设备或商务条款存在偏离的必须如实填写本表，否则可能导致投标不被接受。

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日