北  京  大  学

微电子大厦冷冻站机电安装工程

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2010 [03]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一〇年三月一日

目        录

第一部分  招标公告	…………………………………………………………..3

第二部分  招标文件…………………………………………………………4

第三部分  投标须知…………………………………………………………...5

第四部分  货物需求一览表及技术规格………………………………….....11

第五部分  技术规格偏离表…………………………………………………18

第六部分  附属条款及说明……………………………………………...…..19

第七部分  开标一览表	………………………………………………………22

第一部分  招标公告

北京大学微电子学研究院拟为新建微电子大厦内超净间和办公环境的配备一套冷源系统，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：冷冻站机电安装，冷冻站是微电子大厦内超净间和办公环境的冷源系统，主要包含三台760KW冷冻机，冷冻水泵组、冷却水泵组、冷却塔、配电柜和相关水电管线；

  - 技术规格要求：见第四部分及图纸；

  - 交货期：合同签订后60日内；

  - 交货地点：北京大学微电子大厦。

- 招标文件的获取：2010年3月11-16日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套300元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书，（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 实地勘察：2010年3月16日下午14：30时由实验室与设备管理部出发。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2010年3月26日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2010年3月26日上午9:00时整。

- 投标人需准备对投标方案10分钟以内的论述与讲解。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 招标公告

第二部分 招标文件

第三部分 投标须知

第四部分 技术要求及图纸

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应于投标截止日期前以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

- 补充说明

本招标文件是依据有关招、投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。

取得本招标文件的正式投标人，如不递交投标文件，应于投标截止日3日以前书面通知招标人。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本次招标所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学微电子学研究院。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费：中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具生产、制造、安装的成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以中文为准。

- 除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 开标一览表；

  - 法定代表人身份证明书；

  - 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

  - 投标文件签署授权委托书；

  - 营业执照（复印件）；

  - 税务登记证明（复印件）；

  - 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

  - 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

  - 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

  - 招标文件要求投标人提交的其他投标资料；

  - 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 商务标：

- 投标报价表；

- 投标报价表的说明；

- 商务偏离表；

- 投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

- 设备货物交货方案；

- 保修期内的售后服务计划；

- 保修期满后三年内的维修和保养方案。

- 技术标：

- 技术规格偏离表；

- 设备进口零部件、材料表；

- 设备非原厂生产厂零部件、材料表；

- 设备材料制造商出具的产品说明书、彩页、照片；

- 施工组织设计及施工方案，主要包括:

a. 各分部分项工程的主要施工方法；

b. 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

c. 劳动力安排计划；

d. 确保工程质量的技术组织措施；

e. 确保安全生产的技术组织措施；

f. 确保文明施工的技术组织措施；

g. 确保工期的技术组织措施；

h. 施工进度网络图表；

i. 施工总平面图；

j. 有必要说明的其他内容；

k. 施工方案；

l. 施工单位与业主、管理单位、监理单位及各分包单位的协作配合方案；

m. 雨季施工措施；

n. 编制施工组织设计的依据及工程概况表述；

- 项目班子配备情况

a. 项目管理班子配备情况表；

b. 项目经理简历表；

c. 项目技术负责人和专业工程师简历表；

d. 项目管理班子配备情况辅助说明资料；

e. 重要技术操作岗位配备人员一览表及相关复印件；

- 工程验收及交接方案

a. 拟对业主技术人员的技术培训方案；

b. 拟对业主技术人员的技术交底方案；

c. 工程调试计划；

d. 工程验收交接计划；

e. 其他需要说明的情况。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位根据设计图纸、技术要求，并结合各自的施工方案，编制工程量清单报价表。投标人应提供工程总价、各主要设备分项价格、各安装工程分项价格等价格明细，买方可能对冷冻机、冷却塔、水泵等主要设备进行直接采购，投标人应协助买方进行设备采购。

- 投标报价应是一次性包干总价，为货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标人应根据工程量清单中列出的工程项目填报综合单价、合价及单价分析。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。

- 工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

- 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

- 主要的设备材料必须在投标文件中，注明生产厂家、品牌、型号、等级等相关资料。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份，电子版1份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容包括技术标和商务标。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分标准：

- 技术标：100分。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做过半导体项目承包业绩及相关资质 | 8 | 企业资质、项目经理、技术负责人、上岗人员各类证书。 |
| 2 | 质量保证体系 | 5 | 是否通过ISO认证。 |
| 3 | 设备货物技术要求的响应程度 | 10 | 根据投标人提供的方案响应内容进行评分。 |
| 4 | 设备货物技术的先进性、可靠性 | 10 | 根据投标人提供的方案响应内容进行评分。 |
| 5 | 安装使用材料的技术性能 | 7 | 根据投标人提供的方案响应内容进行评分。 |
| 6 | 施工质量保证措施、计划 | 15 | 根据投标人提供的方案响应内容进行评分。 |
| 7 | 安全保证、文明施工措施 | 8 | 根据投标人提供的施工方案响应内容进行评分。 |
| 8 | 施工组织设计及施工方案的合理性 | 17 | 根据投标人提供的施工方案响应内容进行评分。 |
| 9 | 施工进度计划 | 10 | 工程的形象进度计划。 |
| 10 | 后期维修保养方案和1A项目改善方案 | 5 | 根据方案的技术性、经济性、可行性综合评分 |
| 11 | 工期 | 5 | 标书要求 60 天。 |
| 12 | 得分合计 | 100 |  |

- 商务标：100分。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程报价 | 60 | 参考项目预算和所有投标商的报价水平，以及相关评标、打分办法 |
| 2 | 工程量的完整性 | 7 | 根据投标人提供的工程报价内容对投标文件的响应程度进行评分。 |
| 3 | 工程量的准确性 | 7 | 根据投标人提供的工程报价内容对投标文件的响应程度进行评分。 |
| 4 | 取费的合理性 | 6 | 参考国家、行业取费标准和所有投标商的取费标准 |
| 5 | 优惠条件 | 6 | 根据投标人提供的工程报价优惠额度和内容对投标文件的响应程度进行评分。 |
| 6 | 设备货物交货方案 | 6 | 根据投标人提供的设备交货方案的合理、高效程度进行评分 |
| 7 | 保修期内的售后服务方案 | 8 | 根据投标人提供的售后服务方案和成本的合理、节约程度进行评分 |
| 8 | 得分合计 | 100 |  |

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供制造、安装及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

第四部分  货物需求一览表及技术规格

北京大学微电子学研究院在微电子学科建设方面连续十余年获教育部学科评审第一，得分远高于竞争对手。作为国内唯一一家“微米纳米加工技术国家重点实验室”的依托单位，在实验室建设、管理和工艺技术研发方面的经验和能力达到世界一流水平，成为国内同行实验室建设的模版，已经为国内十余家高校和科研生产单位的微纳工艺超净间建设提供建设方案建议和咨询，具有相对高的行业影响力。作为北京大学最具高新技术显示度的科研环境，实验室每年接待包括国家重要领导人和著名学者在内的数百人参观访问和技术交流。美国耶鲁大学校长理查德莱文在05年12月15日《新闻周刊》撰文说“北京大学微电子学研究所已建立两条先进的半导体生产线，分别使用两种不同的技术。到目前为止，美国大学还没有类似的设施可与之媲美。

微电子大厦是北大校园内第一个以研究院〔系〕为主体单位建设的教学科研建筑。与校园其他自然科学、社会科学和文科建筑相比有显著区别，具体表现在：

一、一层和地下一层建有1500平方米微电子工艺超净间。比一般超净间增加了微振动控制、高纯特气、超纯水和尾气处理系统，涉及的工程面更广。

二、在地下一、二和地上二层有为超净间和办公环境提供各种动力的冷冻站、超纯水站、气站、风机房、变电室、空气过滤和各种动力管线。

三、在建筑的三层和地下二层设有400平方米测试分析实验室，设计承重为每平方米800公斤，同时配以特气和专用供电设施。

这些实验环境构成了“微米纳米国家重点实验室”的主体。超净间及配套动力环境建成后将是国内规模最大的高校微纳工艺实验室，成为同行的示范工程。

除硬环境外，实验室还拥有世界一流的运行管理队伍，对各种设备和工程技术的深入把握，保证了超净间的运行水平和效率都远高于国内外同行。

以上因素使冷冻站和超净间建设成为具有很大国内外影响力的工程，对设计和施工单位的水平能力表现和在行业中的信誉及发展都将产生毋庸置疑的影响。

因此，投标人在制定投标方案时应充分考虑这一工程在行业中的影响，将微电子学研究院的项目作为业绩演示和市场推介的平台。买方将为投标人的市场行为提供挂牌介绍、捐赠致谢、用户参观介绍等可能且可行的合作和帮助。

冷冻、热水部分

工程范围：

承包商须完成下述系统的采购、安装、施工、试运转、验收和质保等所有环节，包括但不限于如下内容（详见EDRI相关图纸，本文件与图纸如有差异，请以图纸为准）。

管道系统包括冷冻水管道系统、热水管道系统、冷却水管道系统的所有管道阀门附件的材料费以及安装费，配电主要包括B2AP1柜19~22回路的配电，B2AP2柜1~8回路及1 6回路的配电，B2AP3柜1~5回路配电以及控制系统，

- 冷却塔设备的采购、安装及调试（货到现场）；系统管路、水泵、蝶阀、螺杆传动蝶阀、Y型过滤器、截止阀、止回阀、压力表、温度计、流量计、可曲绕橡胶接头等的采购、安装及调试（货到现场）。

- 冷水机组的采购、吊装及就位固定，减震器的采购、安装及调试；系统管路、水泵、蝶阀、Y型过滤器、截止阀、止回阀、压力表、温度计、流量计、可曲绕橡胶接头等的采购、安装及调试（货到现场）。

- 热水系统管路、蝶阀、紧急切断阀、球阀、压力表、保温材料的采购、安装及调试（货到现场）；工程的报建、报检等手续。

- 空调冷冻水系统管路、水泵、蝶阀、浮球阀、球阀、止回阀、Y型过滤器、压力表、温度计、平衡阀、集水器、分水器、保温材料等的采购、安装及调试（货到现场）。

- 上述系统管路中涉及到的电动阀由其他承包商提供；本此施工中仅负责阀体安装，执行器由其他承包商安装。

- 配电主要包括B2AP1柜19~22回路的配电，B2AP2柜1~8回路及1 6回路的配电，B2AP3柜1~5回路配电以及控制系统.

| 区域 | 项目 | 发包范围 |
| --- | --- | --- |
| 动力站房 | 冷冻水 冷却水 热水系统 | 冷冻水系统、热水系统、主机冷却水系统的采购、安装、调试及验收，详见EDRI相关图纸及设计变更，包括但不限于以下内容： |
|  |  | 1、冷水机组的采购、吊装及就位固定，减震器的采购、安装及调试（货到现场）。 |
|  |  | 2、冷却塔设备的采购、安装及调试（货到现场）；冷却水系统管路、水泵、蝶阀、螺杆传动蝶阀、Y型过滤器、截止阀、止回阀、压力表、温度计、可曲绕橡胶接头等的采购、安装及调试（货到现场）。 |
|  |  | 3、冷冻水系统和冷却水管路、水泵、蝶阀、球阀、止回阀、Y型过滤器、压力表、温度计、平衡阀、集水器、分水器、保温材料等的采购、安装及调试（货到现场）； |
|  |  | 4、给上述动力设备的电气配电系统的采购、安装、调试；主要包括B2AP1柜19～22回路的配电，B2AP2柜1～8回路及1 6回路的配电，B2AP3柜1～5回路配电 |
|  |  | 5、热水系统换热机组及附件、管路、蝶阀、紧急切断阀、球阀、压力表、保温材料的采购、安装及调试（货到现场）； |
| 注：1、所有与消防联动有关的系统，须提供联动信号给消防包； 2、详见EDRI相关图纸，如有差异，以图纸或最终商讨结果为准； 3、冷冻水系统与洁净包的工作界面为分水器、集水器出口第一道阀门，该阀属本包内容。 |  |  |

相关规范和标准：

- 《压缩空气站设计规范》								   GB 50029-2003

- 《采暖通风与空气调节设计规范》						GB 50019-2003

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》					GB 50264-97

- 《工业金属管道设计规范》							   GB 50316-2000

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》				GB 50231-98

- 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274-9

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》		GB 50275-98

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》		GB 50236-98

- 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》			GB J126-89

- 《工业金属管道工程施工及验收规范》					GB 50235-97

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全知识》		GB7231－2003

- 《工业锅炉安装工程施工及验收规范》					GB 50273-98

一、冷冻水系统

冷冻水由地下冷冻站提供，向工艺冷却水站（PCW)系统提供低温冷冻水。

    - 冷冻水系统简述

冷冻水系统分为低温冷冻水系统和中温冷冻水系统。低温冷冻水供/回水温度为7/12℃；中温冷冻水系统供/回水温度为12/17℃。低温冷冻水由冷冻机直接供应，而中温冷冻水则由5℃的低温冷冻水供水与17℃的中温冷冻水回水通过混水泵混合后形成12℃的中温冷冻水供水。中温冷冻水系统由混水泵、双通控制阀等构成。中温冷冻水主要向FFU系统供冷。

冷冻站：夏季：满足舒适性空调所需最大冷量1100kw(7/12℃ )，满足新风机组所需最大冷量734kw(7/12℃)，FFU所需最大冷量480kw(12/17℃)；冬季：满足FFU所需最大冷量480kw(12/17℃)；全年：满足工艺设备所需最大冷量200kw(7/12℃)。计算所需总冷量2250kw(7/12℃)。

冷冻水采用一级泵系统，设置定压补水装置定压补水；冷冻机能保证所有用户在任何时间都能获得所需冷量，同时还能保证泵在维修时亦不会影响冷冻机或冷冻水系统的冷冻水容量。所有一次泵按定流量运行，且系统按N＋1设计。既满足满负荷要求，又能保证低负荷的要求；

    - 系统控制简述

系统受中央监测控制系统(FMCS)监视，FMCS 根据这些计算确定冷冻机的开或停数量。FMCS与冷冻机连接并能输出和接收下列信号：

冷冻机起动(指令)；冷冻机停止(指令)；冷冻机状态；冷冻机常见故障。

中央监测控制系统(FMCS)由单独的承包商承接

    - 冷冻机选择

冷冻站:选用水冷双机头螺杆式冷冻机三台，总产冷量为Q=3X760kw（冷冻水供/回水温度7℃/12℃、冷却水供/回水温度30℃/35℃）；既满足满负荷要求，又能保证低负荷的要求；冷冻水采用一级泵系统，设置定压补水装置定压补水；水质为软化水；冷冻站一次冷冻水管道系统工作压力0.7MPa。螺杆式水冷冷水机组的性能系数（COP）和部分负荷性能系数（IPLV）符合标准DBJ01-621-2005的要求，即：COP≥4.3，IPLV≥4.81。

冷冻机要求：高能耗比；远程控制、通信协议开放；有较宽的冷量调节范围；工况：7℃供水，12℃回水。低振动、低噪音，合资品牌螺杆压缩机，如特灵、开利、约克、麦克维尔、顿汉布什、大金等；冷媒为R134a或能效比更高的环保冷媒，同等价格高能效比者优先考虑。

    - 水泵及附件〔冷却水和热水系统要求相同〕

水泵要求：1、噪声不能过高；2、发热温度不能过高；3、性能稳定可靠；4、低振动；5 、高效率；6、提供产地证明、报关、商检等相关文件；7、易损件的更换周期长；8、主要用于工艺给水（包括冷冻水、冷却水热水系统等）。

合资品牌，如：格兰富、ITT等；市场占有率高者优先考虑，选用配套的冷冻水循环泵4台（三用一备）、补充水箱一套、落地膨胀水箱(囊式)一套、全自动全效水处理器一套，冷冻水分水器1个和冷冻水集水器1个、具体见设备及主要材料表。

空调冷热水阀要求采用聚四氟乙烯，蝶阀采用法兰连接，建议品牌为浙江国达、上海电站或同等水平

    - 冬季工况

冬季工况下，工艺以及净化空调所需要的制冷负荷由屋顶的空气冷却器提供。冷却介质为26%的乙二醇溶液（用户可以根据实际使用温度进行溶液浓度调整）。系统配400kw冷却能力的空气冷却器2台，换热机组一套，对应乙二醇溶液补充系统一套。

    - 二次冷冻水：

选用二台二次冷冻水泵（一用一备）将一次冷冻水供水（7℃）与二次冷冻水回水（17℃）混合后形成12℃的二次冷冻水供暖通专业的FFU。二次冷冻水管道系统工作压力1.0MPa。

    - 电控设备元器件要求：〔冷却水和热水系统要求相同〕

所有电控设备的电器元件建议采用ABB、施耐德或同等水平产品。

二、冷却水系统

系统介绍

冷冻站冷却水，冷却水量800m3/h;采用循环供水；供水温度32℃,回水温度37℃，在地下二层设4台循环水泵（三用一备），在屋面设4台冷却塔总设计流量800m3/h。(冷却塔：湿球温度：28℃时，进塔水温：37℃；出塔水温32℃;)

工艺设备冷却水采用循环系统，冷却水量为30m3/h;供水温度：15℃;回水温度：20℃，用板式换热器换热，冷媒为冷冻水，供水温度为7℃，回水温度为12℃；使用点供水压力≥0.3MPa;设备设在地下二层。

用水水质：自来水，系统工艺流程为：— 补充水（自来水），冷冻机——冷却塔——循环加压泵——冷冻机

进水温度32℃,出水温度37℃。管材均采用焊接钢管，焊接。

冷却塔要求：合资或国内知名品牌，如：斯频德、马力新菱等；同样性能指标同成本条件下，市场占有率高者优先考虑；

热交换机组：建议为北京京海或同等水平、全自动全效水处理器：建议为如科净源、禹辉或同等水平。

三、热水系统

热水由换热站提供，换热站：冬季：满足舒适性空调所需最大热量52kw(60/50℃), 满足新风机组所需最大热量266kw(60/50℃)。

换热站：根据热负荷要求选用板式换热机组一台，换热量400kw,热源由北区换热站提供，温度为90℃/60℃。设置定压补水装置定压补水,水质为软化水；

在高温水进换热机组前增加流量计及配套阀门，设备及安装费计入投标价

设备报审要求：

1．设备具体性能参数表；

2．本品牌与其他品牌性能对照表；

3．本品牌设备年维护成本和方案介绍；

4．投标人应在招标人所提供设计图纸上进行具体实施方案的设计，并提供如下说明：

a. 施工实施方案的具体内容、可行性、技术保障、管理和质量保证；

b. 冷冻站在运行管理和可维护性方面的设计考虑；

c. 冷冻站在节能环保方面的措施和设计考虑〔提供运行成本分析〕

d. 与北京院图纸范围内已完工管线接口的考虑

在保证建设成本的情况下，以上四个方面方案优者优先考虑。

设备品牌和清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式水冷冷水机组 | 铭牌工况t=7/12℃ LSBLG760DI Q=760KW 30/35℃ | 台 | 2 |
| 2 | 冷冻循环泵 | SLZW125-200B Q=131M3/H H=0.38 mpa N=164KW | 台 | 2 |
| 3 | 螺杆式水冷冷水机组 | 铭牌工况t=7/12℃ SL800 Q=760KW 30/35℃ N=22KW V=380V | 台 | 1 |
| 4 | 冷冻循环泵 | SLZW125-200B Q=131M3/H H=0.38 mpa N=162KW | 台 | 2 |
| 5 | 补充水箱 | V=1M3 1100*1100*1100 N=22KW V=380V | 台 | 1 |
| 6 | 落地膨胀水箱（囊式） | NZG(P)-800 调节容量0.35m3 | 套 | 1 |
| 7 | 冷冻水混水循环泵 | SLZM100-160 Q=100M3/H H=0.32 mpa N=3KW V=380V | 台 | 2 |
| 8 | 补充水泵 | 50DL*3 2M3/H 0.39 mpa | 个 | 2 |
| 9 | 全自动全虑水处理器 | ZX-ZHD-10 DN200 Q=393M3/H N=15KW V=380V | 套 | 1 |
| 10 | 冷冻水分水器 | DN600 Φ620 L=2810 N=0.39KW V=380V | 个 | 1 |
| 11 | 冷冻水集水器 | DN600 Φ620 L=2960 | 个 | 1 |
| 12 | 热交换机组 | C=400KW t1/t2=60℃/50℃ | 台 | 1 |
| 13 | 补充水箱 | V=1M3 1100*1100*1100 N=1.1KW V=380V | 个 | 1 |
| 14 | 补充水泵 | 2M3/H 0.28 mpa N=5.5KW V=380V | 个 | 2 |
| 15 | 循环泵 | Q=35M3/H P=0.25 mpa 包括变频稳压装置、补水箱、温控装置、电控装置等 | 台 | 2 |
| 16 | 热交换机组 | C=700KW T1/T2=7℃/12℃ | 台 | 1 |
| 17 | 乙二醇溶液循环泵 | Q=132M3/H H=0.30 mpa N=18.5KW V=380V | 台 | 2 |
| 18 | 循环泵 | Q=120M3/H P=0.38 mpa 冷源为乙二醇水溶液，浓度26% | 台 | 2 |
| 19 | 乙二醇溶解箱 | V=1M3 1100*1100*1100 | 个 | 1 |
| 20 | 乙二醇溶液补充泵 | Q=2M3/H 扬程0.28mpa N=2.2KW V=380V | 台 | 2 |
| 21 | 冷却塔 | Q=200m3/h，N=7.5KW | 台 | 4 |
| 22 | 全程水处理器 | Q=750m3/h，N=1KW | 台 | 1 |
| 23 | 冷却水变频循环水泵 | Q=280m3/h H=36m，N=55KW | 台 | 4 |
| 24 | 风冷器 | 换热量400KW 4000*2000 | 台 | 2 |
| 25 | 电动机 | N=11KW | 台 | 2 |

竣工需移交的资料

1、安装工程量；

2、工程说明；

3、设备、器材明细表；

4、竣工图纸为施工中更改后的施工设计图；

管线平面及点位分布图

系统原理图

各管理区设备配置图

各管理区设备配置表

柜体接线图

5、测试记录（宜采用中文表示）；

6、设备进场验收单（含合格证或检测报告）

7、工程变更、检查记录及施工过程中，需更改设计或采取相关措施，由建设、设计、施工、监理等单位之间的洽商记录；

8、验收报告书；

9、操作手册

10、维修保证书：维保期两年；

11、性能保证书

标准、规范和技术要求

1、一般标准和技术规范：本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

2、特殊标准和技术规范：

根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工必须相应符合图纸中列出标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）。

另，本次招标的冷冻站工程要求投标人根据图纸和招标文件中的要求，以保证冷冻站平稳运行15年以上为标准，对施工方案进行优化设计，最终方案的保证措施应在投标文件中说明。

其他

1、提供产品生产厂家的联络信息和备件型号、参数，系统日常维护使用说明，。

2、乙方必须对甲方进行培训，并提供编程软件，对甲方公开程序代码，使甲方了解设备的原理、接线、应用、常见故障和情况的处理，并需经甲方签字认可；

图纸

设计单位：信息产业电子第十一研究院有限公司北京分院

| 序号 | 图纸名称 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BDD-PL001-MPB2~02-02~08 布局1 (1) |  |  |
| 2 | BDD-PL001-MPRF-09 布局1 (1) |  |  |
| 3 | BDD-PL001-NO-01 布局2 (1) |  |  |
| 4 | BDD-PL001-SC-17 布局1 (1) |  |  |
| 5 | BDD-PL001-SY-16 COOL (1) |  |  |
| 6 | WDD-EL001-PPB2-01 Model (1) |  |  |
| 7 | WDD-EL001-SP-01 Model (1) |  |  |
| 8 | WDD-GU001-DEB1-01 布局1 (1) |  |  |
| 9 | WDD-GU001-LI01-01 布局1 (1) |  |  |
| 10 | WDD-GU001-LI01-02 布局1 (1) |  |  |
| 11 | WDD-GU001-NO01-01 布局1 (1) |  |  |
| 12 | WDD-GU001-PEB2-01 布局1 (1) |  |  |
| 13 | WDD-GU001-PQRO-01 布局1 (1) |  |  |
| 14 | WDD-GU001-PSB2-01 布局1 (1) |  |  |
| 16 | WDD-GU001-SSB2-02 布局1 (1) |  |  |
| 17 | WDD-GU001-SSB2-04 布局1 (1) |  |  |
| 18 | 说明和材料表 Model (1) |  |  |

如果需要北京院图纸范围内已完工管线接口请与招标人联系

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

第六部分  附属条款及说明

一、工期

开工日期：     2010年4月1日

竣工日期：     2010年6月30日

合同安装工期总日历天数 60 天。

1、未在本工程约定开工日期后60天内完成所有工程施工的，每延迟一天支付违约金为合同总价款的0.5%；

2、工期延期违约金总金额不超过合同总价10% ；

3、当所有工程或任何一项单项工程延迟竣工超过50天时，发包人有权解除合同，拒付工程款并向承包人要求赔偿损失，包括实际经济损失及预期可得利益。

二、价款

一次性价格包系统，包工、包料、包质量、包安全、包工期、包进退场费、资料归档、土建配合费等费用，即该包干价包括但不限于该工程所需的人工、材料、管理费、利润、风险金、税费、规费、第三者责任、施工安全、安全文明措施费、保证工期与质量费用等一切与该工程有关、可预计或不可预计的费用。在承包人所作的工程量清单报价表中相对于设计图纸的任何漏项、缺项或者任何少计的工程量费用均已包含在一次性总包价格中，全部由承包人负责严格按照设计图纸施工，无需发包人另外增加支付工程费用。

其中的设备价款包括设备及所需的附件、备品备件及专用工具等的设计、制造、工厂试验、包装、设备的全套安装、维护、维修、操作等相关的图纸、文件和资料，提供数量为每种不同型号货物的资料中英文各两份（包括：设备〈机组〉的产品样本；设备平、立、剖面正规图纸和接管、接线规格、坐标位置图；设备基础图；电气接线图；控制原理图；设备构件型号、规格、尺寸图；设备安装调试说明书；操作、维护、维修手册等）、各种保险、运输至现场、卸车、保管、现场开箱交接、指导安装、参加安装阶段质量检查、现场试验、试运行、运行调试、参加交接和最终验收、质保期内的维护保养维修等售后服务等。

三、承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工、在缺陷责任保修期内承担工程质量缺陷保修责任并且向发包人移交所有该工程施工及竣工资料直至通过城市建设档案馆的档案验收，并履行本合同书所约定的全部义务。

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

四、发包人委托相关公司进行本工程的建设监理。

五、工程款支付

授予合同时双方协商。

六、补充条款

本工程为交钥匙工程.工作内容已在承包范围和施中图中已列出，合同总价中应已包含相关的工作内容，发包人不额外支付费用。但当重大设计变更引起工程费用增加的费用在合同总额的2％以内时，合同总价不予调整；当重大设计变更引起工程费用增加，其费用增加额超过合同总额的2％时，其超过2％的部分经双方确认后，按实际情况，根据承包人在投标书中的优惠承诺计算增加的费用。承包人在投标报价时已考虑：合同总价款中已包括一般的设计变更增加的工程费用，发包人不再另外签证和承担费用。同时，任何变更造成工程费用相对合同总价减少超过合同总价2%的部分，则应由承包人返还发包人。

发包人对承包人的单项分包过程，有监督权和参与权，具体办法另行商定。

如承包人需要可自行修建临时设施，修建位置和方案事先必须征得发包人同意。

承包人施工及生活用水费、电费，由承包人承担。具体事宜由承包人与发包人签订协议另外约定。

承包人应配备足够的现场施工人员，项目经理等施工组织机构人员名单应报发包人批准。项目经理每星期在工程现场工作时间应不少于6天，每天工作时间不少于8小时。如果承包人没有按此条款执行，每人每次按人民币200元罚款。承包人项目经理每星期一、星期五必须按时参加由发包人、造价公司及监理公司组织的施工现场例会。没有按时参加例会的，每人每次罚款人民币500元。发包人有权在工程款中直接扣除上述罚款或另行要求承包人支付该款项，承包人不得有异议。

承包人除按约定必须购置“工程管理的财产险”及“第三者责任险”等保险外，还必须为参与本项目工程建设的现场施工及管理人员购买“人身意外伤害险”。需提供每位现场施工人员或管理人员的保险单号。没有购买“人身意外伤害险”的施工人员禁止进入施工现场。发包人及监理负责定期检查，如发现有施工人员没有参保的，每人每次罚款200元，发包人有权在工程款中直接扣除上述罚款或另行要求承包人支付该款项，承包人不得有异议。

为确保参与本工程项目建设的农民工工资能够得到及时的发放，发包人有权从承包人的第一次进度款中直接扣除合同总价的5％款项，作为“农民工工资支付保证金”。承包人如出现拖欠农民工工资的情况，发包人保留直接向农民工发放工资的权利，不足部分直接从剩余工程款中扣除。若承包人未拖欠农民工工资，农民工工资支付保证金则可在工程款最终结算后和剩余的工程款（工程质量缺陷保修押金除外）一并支付。

如在投标文件中出现缺、漏项的情况，发包方不另外承担由此产生的增加费用。同时原材料涨价的风险应已考虑在合同总价内，不另外调整。

本工程的质量缺陷保修期：根据国家和北京市现行的法律、法规规定执行。本工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务（详见本合同附件3《工程质量缺陷保修书》的约定），并对由于工程质量问题给发包人造成的一切损失承担赔偿责任。

承包人在管理、监理例会中所明确的事项，须全面落实，如未按期完成的，每项每次罚款人民币500元。

自验收合格之日起，承包人提供二十四个月的免费质保期及质保期满后三年的维护期方案（需包括成本）。在质保期内，因制造、安装等质量所造成的零部件损坏，免费包修、包换。因发包人为使用不当非质量原因造成的损坏，承包人收取相应的零部件材料费。在接到事故通知后，承包人应即派人修理。发生紧急抢救事故的，承包人在接到事故通知后，应于2小时内到达事故现场抢修。

国产设备的包装采用适合于长距离运输的结实包装，原工厂出口包装且包装应能适应气候变化，很好防止受潮和振动。承包人应对由发包人不充分包装引起的损坏和损失负责。每一包装的表面应有运输的标志。设备所需的附件、备品备件及专用工具、装箱资料齐全。

承包人在现场调试期间应负责对发包人技术人员、操作人员进行授课和现场操作、维护培训（培训内容按投标书承诺内容提供服务，培训资料由承包人免费提供），应使发包人技术人员、操作人员掌握设备操作和保养的技能，并能达到独立操作和保养的水平。

发包人在支付款项时，承包人必须提供相应类型、数额的合法正式发票。

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日