北  京  大  学

化学基础实验教学中心实验室家俱

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2008[12]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇八年四月十一日

目        录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  招标文件	4

第三部分  投标须知	5

第四部分  技术要求	10

第一部分  投标邀请

北京大学化学基础实验教学中心拟采购一批实验室家俱，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：实验家俱；

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：5月上旬及6月上旬分批到货；

  - 交货地点：北京大学东门外化学楼。

- 招标文件的获取：2008年4月14-18日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）在北京大学实验室与设备管理部（北京大学西门内红1楼、红2楼之间横楼二层5216室）购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 技术联系人：田曙坚；联系电话：62765780。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2008年4月21日上午9:00时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2008年4月21日上午9:00时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   荆明伟  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 技术要求

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指经过评标委员会评审，符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学化学基础实验教学中心。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

- 投标人需具有房屋改造经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 投标报价表（按第四部分的附表）；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、具体性能等指标；

  - 建设、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物交付之前包括货物及运输、施工、安装调试等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价（按第四部分的附表）。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供建设、安装、改造及验收的标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第四部分  技术要求

一、化学实验中央台主要技术要求

1． 铝木或钢木结构（铝木结构须采用专用高强度铝型材）

对铝型材或方钢管的承重要求：用于实验台框架结构的铝型材或方钢管须有足够的刚性，1500mm长度加载100kg时挠度不大于1.0mm（投标人提供料样和权威检测机构的检验报告）。

钢架表面喷涂环氧树脂（耐化学腐蚀）。

2． 台面板：采用12.7mm厚黑色荷兰千思板，周边厚25mm（边缘下方做防水槽）。

3． 柜体板：采用18mm厚刨花板，吉林森工集团“露水河”牌A级产品（要求提供样块）。

4． 柜体：外立面板贴美国威盛亚（贴面）理化（饰面）板，内立面板为三聚氰胺饰面。

5． 柜内格板：隔板为贴美国威盛亚三聚氰胺饰面板。

6． 刨花板封边：均采用2mm厚PVC高温热压，使用进口热溶胶，机械倒角。

7． 外形尺寸：台面高900mm，台面宽1500mm（或1450mm），长4300、3750、3000mm等。

8． 试剂架：木质试剂架，架面为威盛亚（黑色贴面）理化饰面板，板材厚度25毫米。

9． 柜门铰链：德国海福乐牌合金铰链。

10．抽屉滑轨：德国海福乐牌超静滑轨（三段式）。

11．柜门拉手：铝合金拉手，合资产品。

12．可调支脚：不锈钢（或钢质）高强度可调脚。

13．三联龙头：每个中央台加高台湾台雄牌实验室专用三联龙头1套，一体化铜质构造，陶瓷阀芯，表面喷涂环氧树脂，白色。高位水咀为尖咀，低位水咀为平口、带滤网。

14．鹅颈龙头：台湾台雄牌实验室专用小鹅颈龙头6套。一体化铜质构造，陶瓷阀芯，表面喷涂环氧树脂，白色，尖咀。

15．水槽：台湾台雄牌实验室专用一体成型PP水槽，耐化学腐蚀，1号1个（450×550mm）。

16．水杯：台湾台雄牌实验室专用一体成型PP水槽，耐化学腐蚀，3个。

17．紧急洗眼器：台湾台雄牌，1套，安装在试剂架靠水台一头的侧面。

18．给水管：铝塑管或PPR管接，主管道实际内径不小于20mm。中央实验台为下供水、供电。

19．排水管：排水口已预留在水台下面，DN50。

20．电插座：合资产品，奇胜牌或TCL牌。长中央台试剂架两侧各装侧10个10A万能插座（数量可调）。

21．电线：电源为三相五线（吊顶内甩线5m），在试剂架中分相接插座，所用电线颜色须与电源线一致，线径4mm。

22．天然气：一层9个中央台，四层3个中央台安天然气嘴。

23．颜色与样式：以浅灰色为主，具体样式和颜色由使用方确认。

注：实验台总量以实际测量为准，详见附表一。

二、运输与安装

1．运输

由乙方负责将实验台和合同中规定的附件运输到现场。

2．现场水、电及风管情况

上、下水从截门到实验台，电源从预留接线盒到实验台，通风由吊顶下的风口到通风柜的安装由乙方负责。其余设施的准备和安装由甲方负责。

3．安装要求

所有上下水和电路安装都必须按国家相应规范进行，且采取措施保证万一跑水时，电源不会发生短路。

通风柜和通风药品柜技术指标

一、通风柜技术要求

（一）设计要求

1．全钢结构，表面喷涂环氧树脂涂料。

2．门开启高度，净空间不小于850mm，内部空间高度不小于1200mm。（实验室吊顶高度2700mm）

3．立柱正面宽度不大于110mm，可做成斜面。

4．电插座分别安装在两侧立柱正面，具体位置应便于使用。通风柜两侧各装2个10A五孔（扁孔）插座及1个万用插座。

5．通风柜一侧装天然气咀1个、遥控水嘴和PP小水槽各一个。

6．通风柜上集风口截面积为350×250mm，在上风口与屋顶管道之间安装手动调节阀，以调节三个通风柜间的风速平衡。（距风机最远端的通风柜可不安装手动调节阀）

7．风门上部与风门玻璃接触的部位应加密封毛刷，以减少漏风。

8．便于维修。

注：通风柜和通风药品柜的规格及数量见附表二。

（二）材料要求

1．柜体材料：优质冷轧钢板，厚度1～1.2mm。

2．表面材料：静电粉末喷涂环氧树脂，耐腐蚀性能不低于AKZONOBEL（PG091-2AA）产品的性能指标。柜体基本色为电脑灰（或相近的浅色调，最终颜色由投标方提供300mmX300mm样块经甲方确认），局部装饰色可选用蓝色（不是深蓝，最终颜色由投标方提供300mmX300mm样块经甲方确认）或近似色。

3．内衬材料：进口抗倍特板，厚度不小于6毫米。

4．台面材料：20mm陶瓷板（加黑色环氧树脂修饰边，宽度不小于100毫米）。

5．玻璃：5mm安全钢化玻璃。

6．水嘴：进口或台湾产实验室专用黄铜遥控水嘴，表面喷涂白色环氧树脂涂料。

7．照明：菲利普日光灯，电感镇流器。（1500mm规格通风柜装30瓦1盏）

8．插座，10A五孔（扁孔）和三孔万用插座的品牌质量不低于TCL 4.0。

9．水槽：进口实验室专用台雄PP小水槽。

10．返水弯：pp返水弯（P型）

11．底脚：采用国产钢制可调脚。

12．把手：钢制一次成型或铝合金“一字”型扣手。

13．合页：进口不锈钢海福乐合叶，要求表面喷塑（喷塑材料同面板）。

14．给水管：优质铝塑管。

15．排水管：50mm优质UPVC管。

16．玻璃钢风管：采用与系统风道相同品牌产品。

（三）加工工艺要求

1．金属材料表面，包括全部固定铆钉，均应做环氧树脂喷涂处理，不能有金属表面（包括隐含表面）裸露。

2．各种焊接部位没有虚焊和变形。

3．给水、排水管路按国家相关规范连接，防止漏水漏气。

4．柜体环氧树脂涂层光泽为半光型，效果为平滑型，涂层厚度不小于100μm。

（四）表面质量要求

1．金属板表面不能有明显凸起、凹陷、划痕。

2．柜体环氧树脂涂层的耐腐蚀性能要求：盐酸（30%）、氢氧化钠（10%）、苯，24小时无明显腐蚀痕迹；硫酸（30%）、硝酸（30%），24小时腐蚀实验不能露出金属层。

二、风机和风管

北区改造配3台离心风机（4－72－5A型，2.2KW）。室内管道（约18米）均使用无机玻璃钢。室外（从1层到6层楼顶，共约60米）管道均使用有机玻璃钢。

三、通风柜顶排风控制系统技术要求

1．安装通风柜的标准实验室共有3间，

2．吊顶上设2个400×400的顶排风口，通过1个电动风阀与通风柜的主管道相连接。

3．风机开启但通风柜风门都处于关闭状态时，吊顶排风风阀则处于开启状态进行顶排风

4．任一通风柜风门开启时，吊顶排风的电动风阀关闭。

5．风机关闭时，吊顶排风开关处在开启状态，靠风道的自然抽力进行排风。

四、排风试剂柜主要技术要求

（一）柜体为全钢结构，环氧树脂喷涂。柜体钢板厚度1.2mm，柜门钢板厚度1.0mm。质量和耐腐蚀性能要求与通风柜相同。

（二）外型尺寸：长×宽×高＝900×520×2100mm。

（三）内部结构：两层七格（上4下3层），最下层净空间高310毫米，其它各层等高。柜门口加立柱和横梁（在上4层和下3层间，以加大柜体的横向强度）。门为上下通体门，分左右两扇。

（四）隔板：采用10mm 厚PVC板，隔板四边和中间（加两道）有加强筋，加强筋的高度为25mm，板上打20mm直径的圆孔40个。共6层PVC板（底层为金属板）。每层隔板用6个钢销支撑（四边和中间立柱上），钢销应包覆塑料。

（五）风口尺寸：上排风口： 200×200mm，居于风柜顶部中心；下进风口： 150×150mm方孔2个，居于最下层后背板上两侧居中、对称开。

（六）柜体的结构要求：所有钢板边缘均需做折边处理，钢板边缘不能外露，所有接缝应刮腻子。

（七）使用不锈钢自闭合叶

五、运输和安装

通风柜运输和安装由乙方负责。包括

- 风机安装：含机座、固定风机、风机出风口以上的风管的安装。

- 风管安装：室内吊顶中（无机）玻璃钢风管，室外风管接有机玻璃钢风管。

六、售后服务（合同中约定）：

- 维修保证

- 乙方承诺三年保修，在三年内产品出现的任何质量问题由乙方负责免费维修和更换。

- 同期出现人为或意外损坏时乙方负责维修，并收取相应维修费用。

- 甲方报修后，乙方应在24小时内进行现场维修服务。

- 材料的确认

- 台面材料的确认，由乙方提供样块，经甲方确认后为验收标准块。

- 其它材料的确认，乙方应向甲方提供拟使用的气嘴、水嘴、气嘴开关、水嘴开关、插座等实物，经甲方确认后作为标准器件。

- 如乙方提供的样品实验台经甲方验收认为不合格，或后续产品验收不合格，甲方有权终止本合同的执行。由此引起的一切损失由乙方负责。

- 甲方希望乙方能提出使实验台更好用、更好看、更好装、更好修的设计，但任何设计上的改动都必须经甲方同意方能实施。任何未经甲方同意的设计、材料变更视为不合格。

附表一 北区改造实验室家俱清单

（总沿米数约为950沿米）

| 序号 | 项目 | 尺寸(LxWxHmm) |  |  |  |  | 数量 | 延米 | 延米单价 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103室-暗室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3000 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.00 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3000 | * | 250 | * | 750 | 1 | 3.00 |  |  |  | 铝玻结构 |
| 2 | 边 台 | 3000 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.00 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2000 | * | 250 | * | 750 | 1 | 2.00 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 104室-仪器室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2850 | * | 250 | * | 750 | 1 | 2.85 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
| 3 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
| 105室-发射光谱室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2850 | * | 250 | * | 750 | 1 | 2.85 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 2 | 边 台 | 2500 | * | 750 | * | 850 | 1 | 2.50 |  |  |  | 铝木实体 |
| 106室-紫外光谱室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 2 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2850 | * | 250 | * | 750 | 2 | 2.85 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
| 109室-原子吸收室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 2 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2850 | * | 250 | * | 750 | 2 | 2.85 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
| 110室-电化学、物化室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3600 | * | 750 | * | 850 | 2 | 3.60 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3600 | * | 250 | * | 750 | 2 | 3.60 |  |  |  | 铝玻结构 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 2 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 1350 | * | 300 | * | 550 | 4 | 1.35 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 2 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 水 杯 | 250 | * | 150 | * | 180 | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 单口龙头 |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 3 | 烘箱台 | 900 | * | 750 | * | 650 | 1 | 0.90 |  |  |  | 铝木实体 |
| 111、113室-高效液相色谱室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 2 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2850 | * | 250 | * | 750 | 2 | 2.85 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
| 112室-实验准备室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2850 | * | 250 | * | 750 | 1 | 2.85 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 2 | 通风药品柜 | 900 | * | 520 | * | 2100 | 4 | 0 |  |  |  | 全钢结构 |
| 3 | 通风柜 | 1500 | * | 850 | * | 2350 | 1 | 0 |  |  |  | 全钢结构 |
| 115室-气相色谱室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 2 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
| 3 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
| 116、118室-综合有机高分子室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3600 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.60 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3600 | * | 250 | * | 750 | 1 | 3.60 |  |  |  | 铝玻结构 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 2 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 1350 | * | 300 | * | 550 | 4 | 1.35 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 2 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 水 杯 | 250 | * | 150 | * | 180 | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 单口龙头 |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 双口气嘴 |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 3 | 烘箱台 | 900 | * | 750 | * | 650 | 1 | 0.90 |  |  |  | 铝木实体 |
| 4 | 通风柜 | 1500 | * | 850 | * | 2350 | 3 | 0 |  |  |  | 全钢结构 |
| 117室-天平室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 天平台 | 5200 | * | 700 | * | 850 | 2 | 5.20 |  |  |  | 钢木防火板 |
| 119室-X衍射室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3000 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.00 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2000 | * | 250 | * | 750 | 1 | 2.00 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 120、122室-综合有机高分子室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3600 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.60 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3600 | * | 250 | * | 750 | 1 | 3.60 |  |  |  | 铝玻结构 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 2 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 1350 | * | 300 | * | 550 | 4 | 1.35 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 2 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 水 杯 | 250 | * | 150 | * | 180 | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 单口龙头 |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 双口气嘴 |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 3 | 烘箱台 | 900 | * | 750 | * | 650 | 1 | 0.90 |  |  |  | 铝木实体 |
| 4 | 通风柜 | 1500 | * | 850 | * | 2350 | 3 | 0 |  |  |  | 全钢结构 |
| 124、126室-综合有机高分子室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3600 | * | 750 | * | 850 | 1 | 3.60 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3600 | * | 250 | * | 750 | 1 | 3.60 |  |  |  | 铝玻结构 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 2 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 1350 | * | 300 | * | 550 | 4 | 1.35 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 2 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 水 杯 | 250 | * | 150 | * | 180 | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 单口龙头 |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 双口气嘴 |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 3 | 烘箱台 | 900 | * | 750 | * | 650 | 1 | 0.90 |  |  |  | 铝木实体 |
| 4 | 通风柜 | 1500 | * | 850 | * | 2350 | 3 | 0 |  |  |  | 全钢结构 |
| 121室-毛细管电泳室 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 边 台 | 3800 | * | 750 | * | 850 | 2 | 3.80 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2850 | * | 250 | * | 750 | 2 | 2.85 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 2 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
| 123室-化工实验室、流化床干燥传热实验 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3120 | * | 300 | * | 550 | 1 | 3.12 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 1 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 123b室-化工实验室、精馏无梯度实验 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3120 | * | 300 | * | 550 | 1 | 3.12 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 1 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 125室-化工实验室、液体阻力离心泵实验 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4200 | * | 1500 | * | 850 | 1 | 8.40 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3120 | * | 300 | * | 550 | 1 | 3.12 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 1 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 116、118；120、122；124、126室通风系统 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 5#离心风机 |  |  |  |  |  | 3 | 0 |  |  |  | 玻璃钢 |
| 2 | 玻璃钢管道 |  |  |  |  |  | 238 | 0 |  |  |  | 有 机 |
| 3 | 手动阀 | 250 | * | 250 |  |  | 6 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | 消音器 | 400 | * | 500 |  |  | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 风 口 | 250 | * | 350 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 铝合金 |
| 三层(304房间) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 通风药品柜 | 900 | * | 520 | * | 2100 | 3 | 0 |  |  |  | 全钢结构 |
| 四层通风系统 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 玻璃钢管道 |  |  |  |  |  | 18 | 0 |  |  |  | 有 机 |
| 2 | 风 口 | 250 | * | 350 |  |  | 2 | 0 |  |  |  | 铝合金 |
| 五层 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 中央台 | 4000 | * | 1450 | * | 900 | 9 | 8.00 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2925 | * | 300 | * | 550 | 9 | 2.925 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 9 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 水 杯 | 250 | * | 150 | * | 180 | 18 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 单口龙头 |  |  |  |  |  | 36 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 9 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 9 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
| 2 | 中央台 | 4000 | * | 1450 | * | 900 | 8 | 8.00 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 2925 | * | 300 | * | 550 | 8 | 2.925 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 8 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 三口龙头 |  |  |  |  |  | 8 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 蒸馏水架 | 400 | * | 300 | * | 600 | 8 | 0 |  |  |  | 实芯理化板 |
| 3 | 边 台 | 4500 | * | 750 | * | 780 | 1 | 4.50 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 层 板 | 3750 | * | 250 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 防火板 |
|  | 吊 柜 | 900 | * | 300 | * | 600 | 5 | 0 |  |  |  | 木玻结构 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 双口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 4 | 边 台 | 4700 | * | 750 | * | 780 | 1 | 4.70 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 水 槽 | 550 | * | 450 | * | 280 | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 双口龙头 |  |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 5 | 边 台 | 5000 | * | 750 | * | 780 | 1 | 5.00 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 层 板 | 5000 | * | 250 |  |  | 1 | 0 |  |  |  | 防火板 |
|  | 吊 柜 | 1000 | * | 300 | * | 600 | 5 | 0 |  |  |  | 木玻结构 |
| 6 | 边 台 | 4000 | * | 750 | * | 780 | 1 | 4.00 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 4000 | * | 250 | * | 550 | 1 | 4.00 |  |  |  | 铝玻结构 |
|  | 水 杯 | 250 | * | 150 | * | 180 | 2 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
|  | 单口龙头 |  |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 台湾台雄 |
| 7 | 边 台 | 2350 | * | 750 | * | 780 | 1 | 2.35 |  |  |  | 铝木实体 |
| 8 | 边 台 | 3400 | * | 750 | * | 780 | 2 | 3.40 |  |  |  | 铝木实体 |
|  | 试剂架 | 3400 | * | 250 | * | 550 | 2 | 3.40 |  |  |  | 铝玻结构 |
| 9 | 电脑边台 | 4400 | * | 700 | * | 760 | 2 | 4.40 |  |  |  | 铝木实体 |
| 10 | 电脑宽台 | 4800 | * | 1100 | * | 760 | 1 | 9.60 |  |  |  | 铝木实体 |
| 合计(小写) |  |  |  |  |  |  |  | 957.21 |  |  |  |  |
| 合计(大写) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：通风柜和通风药品柜规格及数量

| 序号 | 名称 | 长×宽×高＝L×D×H（mm） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风柜 | 1500×840×2350 | 9 | 一层，3个综合实验室各3个 |
| 2 | 排风试剂柜 | 900×520×2100 | 8 | 一层准备室4个，W304室3个，5层1个 |
| 3 | 通风柜移动 | 426安装1.8、1.2米通风柜各1台 | 2 | 分别从W303和N403移来 |
| 4 | 通风柜移动 | 一层准备室1台1.5通风柜 | 1 | 从西区308移来 |

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 投标总价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日