北  京  大  学

第三、第四教学楼多媒体教室中控、幕布及工程安装招标采购项目

招 标 文 件

编号：2007[27]

北京大学实验室与设备管理部

二〇〇七年六月十九日

目        录

第一部分  投 标 邀 请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投 标 须 知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	11

第六部分  商务条款偏离表	12

第一部分  投 标 邀 请

北京大学拟对第三、第四教学楼所属教室进行多媒体教室改造，根据有关规定，向社会公开招标，要求具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：中控、幕布及多媒体教室改造安装。

  - 技术规格要求：见第四部分；

  - 交货期：所有硬件设备2007年7月15日前具备交货能力；

  - 交货地点：北京大学第三、第四教学楼

- 招标文件的获取：2007年6月20、21、22，上午8:00-11:30，下午13:00-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套100元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 勘查现场时间：2007年6月25日上午10:30时整，准时由设备部出发。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2007年6月29日上午9:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2007年6月29日上午9:30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 联系方法

联系人：北京大学实验室与设备管理部   张宇波  张玉祥

电话：010-62758587

传真：010-62751411

地址：北京市海淀区颐和园路5号       邮编：100871

第二部分  招标文件

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 投标资料表

第三部分 投标人须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

第六部分 商务条款偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投 标 须 知

- 说明

- 适用范围

- 本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装、基层的、包括与信息处理和交流有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装、继承、调试、培训、技术支持、维护和维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照中标金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有中控、多媒体教室安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

  - 中控等设备以及多媒体教室安装工程投标报价表；

  - 投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能等指标

  - 生产、制造、安装、验收标准；

  - 投标人情况一览表；

  - 售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

  - 技术与商务偏离表

  - 开标一览表

  - 投标人能够给予招标人的其他优惠条件。

- 资格证明文件：

- 营业执照（复印件）；

- 法人资格证明或法人代表授权书

- 税务登记证明（复印件）；

- 注册资本证明（复印件）；

- 法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

- 投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

- 投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

- 有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

- 投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

- 详细的交货清单；

- 备件清单；

- 专用工具清单；

- 交货时间；

- 对招标文件要求付款方式的确认或偏离建议；

- 投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

- 投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标单位应出具详细的工程预算书。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式6份（正本1份，副本5份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开 标 和 评 标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素所占权重：

- 技术性能：35％，考虑投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5％，考虑投标人过去3年做过的与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：25％，考虑投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：35％

- 中标条件

- 能最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授 予 合 同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过20%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单。

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

主要配置要求及数量

| 名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 电动屏幕 | 120寸 | 20 |
| 电动屏幕 | 100寸 | 15 |
| 电动屏幕 | 80寸 | 30 |
| 中控（1） |  | 35 |
| 中控（2） |  | 30 |
| 控制台（1） |  | 35 |
| 控制台（2） |  | 30 |

设备配置说明

- 电动幕

进口玻珠幕，有较好增益。

- 控制台（1）  （与中控（1）配合使用）

- 材质要求主体为钢质，厚度不低于2.0mm，要求横开，尺寸在1400×750×980mm左右。

- 采用电控锁方式开关。

- 桌面内容包括液晶显示器，中控面板、接线板（包括220V电源、VGA线、网线、USB线、笔记本用音频线、其中上述三条线出口做成活动板，方便更换线材，又要保证不会掉落），展示台位置，可固定放置选用的实物展示台，且展示台位置预留一条视音频线，用于外接DVD机、录像机等设备。

- 控制台内置220V电源保护开关，且与中控结合具备关门自动关机断电功能，关门识别选用距离判别，不建议选用机械的继电装置。

- 为移频扩音设备提供固定位置，在柜子大锁不打开的情况下可使用移频扩音设备及无线扩音设备。

- 要求在中标后提供样品，在样品得到认可后再行供货。

- 控制台（2）（与中控2配合使用）。

- 材质要求主体为钢质，厚度不低于1.5mm，尺寸要求600×600×900mm，

- 使用电控锁开关，内部只安装功放、中控，预留DVD机固定空间，用于笔记本教学，预留五米长外接线，外接线包括VGA线、音频线、网线。平时线可收于台子内，使用时拉出。

- 要求要中标后提供样品，在样品得到认可后再行供货。

- 中控（1）用于三教70人以上教室

要求具备网络扩展功能，通过模块或是其它方式可升级为包含监控，对讲，安防等功能的网络中控。

可连接设备包括电脑、笔记本、安装实物展示台及DVD机，控制面板按键要求包含以下几项：投影机开、投影机关、视频、VGA、电动幕升降、音量控制、以及电脑、笔记本、实物展示台、DVD等设备切换按键。

- 中控（2）用于小教教室

要求具备网络扩展功能，通过模块或是其它方式可升级为含监控，对讲，安防等功能的网络中控。

只要求连接投影机、屏幕、功放、音箱，控制面板要求尽量简单，有条件的情况下最好能够订制。面板按键要求包含以下几个：投影机开、投影机关、电脑、DVD、电动幕升、电动幕降、音量控制。

施工要求

    - 教学楼涉及的所有设备安装工作由本标中标单位负责，施工所需设备由相应的中标单位提交给施工单位。

    - 对于安装多媒体教室设备所需辅助材料的选取需在投标文件中注明。

    - 本项工程还包括“考试系统”施工。

售后服务要求：

    - 本标设备的保修由中标单位负责，具体的保修时限需在标书中明确分列。

    - 中控提供不低于3年的保修。

    - 售后服务7*24，4小时内到现场，2小时内负责解决，否则提供备机。

    - 负责与其他设备中标单位协调。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

第六部分  商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 制造商 | 设备名称 | 设备规格型号 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：

年      月      日