北 京 大 学

附属小学安防监控系统更新改造

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[41]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年六月十四日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	13

第一部分  投标邀请

公告日期：2012年06月14日

项目名称：北京大学附属小学安防监控系统更新改造招标采购项目

招标编号: 2012[41]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间的横楼5216）

邮    编：100871

电    话：62751411；传 真：62751411

联 系 人：刘雪蕾 荆明伟

北京大学实验室与设备管理部就 “北京大学附属小学安防监控系统更新改造招标采购项目”相关货物和有关服务进行招标采购，邀请合格投标人就该项目的货物和有关服务提交密封投标。有关问题说明如下：

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：详见第四部分；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：按合同约定日期；

  - 交货地点：北京大学附属小学。

- 合格投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

- 招标文件的获取：2012年6月14-27日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/zbcg/zbxxgs/2012ndx/）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 厂商看现场时间及集合地点：2012年6月20日下午16：00，北京大学实验室与设备管理部216室。

- 投标截止时间：2012年6月28日上午10:00前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2012年6月28日上午10:00。

- 投标地点和开标地点：北京大学实验室与设备管理部。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分，内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)	投标设备报价表；

b)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体性能指标等；

c)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

d)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

e)	技术与商务偏离表；

f)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

g)	生产、制造、安装、验收标准；

h)	投标人情况一览表；

i)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书；

c)	税务登记证明（复印件）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

e)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件）；

f)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件）；

g)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

h)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 投标报价：30分；

- 综合商务：10分，考虑投标商资质状况；考虑投标人供货方案；考虑投标人近3年来做过的与本项目相同或相似的项目业绩等；

- 技术性能：50分，考虑投标商的设计方案、投标产品的配置、性能等；

- 服务：10分；售后服务，培训等。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

一、本项目综述：

项目地址：北京大学附属小学

项目要求：对学校原有的安防系统进行升级，提升原有设备的存储空间、更换老旧的主机设备及增加部分摄像机，以弥补原有设备覆盖面不足的问题。

二、设备主要技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬盘 录像机 | 16画面、可连续录像、报警监测自动录像、定时录像、智能回放检索、自动删除30日前的录像数据；嵌入式操作系统，图形化菜单操作界面；16路独立输入，2路PAL/NTSC输出，1路VGA输出；PAL制式25桢/秒视频标准；H.264可变码流/固定码流图像压缩方式；单画面可设192个监测区域，16级灵敏度可调；16路报警独立输入，4路报警独立输出；RJ-45标准10M/100M自适应以太网接口；支持TCP/IP、UDP/IP网络传输协议 | 台 | 4 |
| 2 | 室外彩色 摄像机 | 480线水平清晰度、1/3”CCD芯片、最低照度为0Lux; 自动光圈；60米红外距离、36颗红外灯;1/50(1/60）-1/100000秒电子快门；需根据现场情况、拍摄范围等选用不同焦距的镜头。 | 只 | 14 |
| 3 | 室内彩色摄像机 | 结构紧凑且与安装点尺寸相适应的彩色半球摄像机适合室内应用。彩色420线的图像水平解析度。在F1.4（广角）条件下的最低照度为2Lux，在20IRE的条件下为1.2Lux。50dB的高信噪比提供自然图像。内置手动可调焦镜头2.8~9mm(此变焦范围内设备均可投标)具有200旋转和150可调俯仰角度。电子快门：1/50～1/10,000秒。内置光圈水平校正。具有先进的数字调节背光补偿（BLC）功能。配有电视监视器接口，用于镜头角度设定的特写镜头检查 | 只 | 21 |
| 4 | 摄像机 支架 | 摄像机专用支架 | 只 | 14 |
| 5 | 专用摄像机电源 | 12V5/5A，宽范围输入；110/150-220V输出电压稳定；工作稳定，工作频率高，输出稳定5/5A电流；集中供电。 | 台 | 10 |
| 6 | 录像机 硬盘 | 2T，通用硬盘 | 块 | 16 |
| 7 | 视频 分配器 | 可把一路音视频输入信号分配成为音视频输出信号或把一路音视频输入信号分配成多路音视频输出信号；16路输入48路输出，1路输入可对应3路输出 | 台 | 3 |
| 8 | 液晶 监视器 | 42英寸彩色，高清影像显示，前面板按键，不低于625线分辨率；50Hz隔行扫描自动讯号输出终端电阻；两组影像输入;LED显示方式机型 | 台 | 8 |
| 9 | 液晶 显视器 | 19英寸彩色，高清影像显示，前面板按键，不低于625线分辨率；50Hz隔行扫描自动讯号输出终端电阻；两组影像输入; LED显示方式机型 | 台 | 6 |
| 10 | 视频 矩阵主机 | 视频切换、视频自动录像可支持多极、分级控制，采用R485方式；兼容多种DVR操作，便于连接计算机和键盘等前端设备。128路输入、8路输出；全交叉点矩阵切换方式；视频放大器带宽为（-3dB）〉 15Mhz二维矩阵键盘 | 套 | 1 |
| 11 | UPS电源 | 稳压，浪涌接口断电工作时间不少于60分钟。 | 套 | 1 |
| 12 | 定制 电视墙 | 根据现场情况定制 | 套 | 1 |
| 13 | 四画面 分割器 | 具有高性能画面冻结功能（闪烁画面捕）；高性能图像电子放大（可选择放大区域）；高解析度（PAL：720*576。50HZ） | 台 | 4 |
| 14 | 视频头 | 专用插头 | 个 | 400 |
| 15 | PVC穿线管 | 国标Φ32 | 米 | 200 |
| 16 | 电线电缆 | RVV-2*1.5² | 米 | 2000 |
| 17 | 视频线 | XYV-75-5-2 | 米 | 5000 |

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日