北 京 大 学

生命科学联合中心机房

招标采购项目

招 标 文 件

编号：2012[69]

北京大学实验室与设备管理部

二〇一二年十一月六日

目        录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  招标文件	3

第三部分  投标须知	4

第四部分  货物需求一览表及技术规格	9

第五部分  技术规格偏离表	44

第一部分  投标邀请

公告日期：2012年11月6日

项目名称：北京大学生命科学联合中心机房招标采购项目

招标编号： 2012[69]

招标机构名称: 北京大学实验室与设备管理部

地    址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学（红1楼、红2楼之间216室）

邮    编：100871

电    话：62751418；传 真：62751411

联 系 人：刘雪蕾 荆明伟

北京大学生命科学联合中心机房招标采购项目，根据有关规定，向社会公开招标，邀请具有资质的有关公司参加投标。有关问题说明如下：

- 招标人：北京大学

- 招标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室。

- 招标货物名称、数量、交货期及地点：

  - 招标货物名称：北京大学生命科学联合中心机房（见“第三部分 招标须知中定义”）；

  - 技术规格要求：详见第四部分；

  - 交货期：2013年8月30日前完成北京大学生命科学联合中心机房建设（使用单位可根据情况适当调整安装日期）。

  - 交货地点：太平洋大厦。

- 招标文件的获取：2012年11月6-12月10日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30（北京时间）。北京大学实验室与设备管理部购买招标文件，每套200元人民币，售后不退。

- 投标人可从北京大学招标公告栏或实验室与设备管理部网站下载本次招标的电子版标书（http://www.lab.pku.edu.cn/more2.asp）。

- 投标人购买一份标书只能投一个方案，一份标书投2个或以上方案视为无效。

- 厂商看现场时间及集合地点：2012年11月15日上午9：00，北京大学实验室与设备管理部216室。

- 投标地点：北京大学实验室与设备管理部。

- 投标截止时间：2012年12月11日下午13:30时前（北京时间），逾期恕不接受。

- 开标时间：2012年12月11日下午13:30时整。

- 开标地点：北京大学实验室与设备管理部B08会议室。

第二部分  招标文件的说明

- 招标文件构成：招标文件共六部分， 内容如下：

第一部分 投标邀请

第二部分 招标文件的说明

第三部分 投标须知

第四部分 货物需求一览表及技术规格

第五部分 技术规格偏离表

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知北京大学实验室与设备管理部；

- 在投标截止期以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人。

- 招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标机构回函确认。

- 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标机构可自行决定是否延长投标截止期。

第三部分  投标须知

- 说明

- 适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请函中所叙述项目的货物、工程及服务。

- 定义

- “招标人”系指北京大学。

- “投标人”系指按照招标文件的规定，获得招标文件，并向招标人提交投标文件的企业或事业或科研单位的独立法人。

- “中标人”系指由评标委员会评审符合招标文件要求，综合竞争实力最强、赢得供货合同的投标人。

- “用户”系指北京大学。

- “货物”：就本招标文件而言，投标人在合同项下需要提供、安装的、包括与本次招标设备有关的硬件、软件，以及所有有关的文件，统称为“货物”。

- “服务”：由投标人提供的有关运输、保险、安装调试、培训、技术支持、维护、维修以及其它使货物正常运转所必需的服务，统称为“服务”

- 投标费用

- 无论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 中标服务费

中标商应在合同生效后5个工作日内，依照合同金额采用差额定率累进计费方式向北京大学交纳中标服务费。具体计算方式：

      - 100万元人民币以下部分按1％收取；

      - 100－500万元人民币部分按0.8％收取；

      - 500万元以上人民币部分按0.6％收取

- 授权

参与投标的代理商须持有制造商针对本次投标的授权，或在有效期内的长期授权。

针对本次投标授权少于三家的制造商所授权产品不予优先考虑。

- 投标方条件

- 投标人必须是具有法人资格的企业或事业或科研单位的独立法人，进行工商税务登记且年检合格，本项目接受联合体投标。

- 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的        中国法律法规。

- 具备良好的供应和施工能力，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对本次招标采购的授权代理商且具有良好的商业信誉。

- 投标人需具有本次招标设备的生产、安装经验以及成功案例。必须具有良好的售后服务保障体系。

- 投标文件的编写要求

- 投标文件的语言与计量单位

- 投标文件、资料、往来信函等使用语言为中文。

- 除招标文件有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位、图形符号等应使用中华人民共和国法定计量单位及通用图形符号。

- 投标文件中，由于未作解释或解释不当而产生的歧义，招标人可朝对招标人有利的方向理解。

- 文字（或结合图）说明自己设计的具体优点。

- 投标文件的组成

- 投标书

a)投标工程整体规划方案（包括设计图纸、设备及材料选择配置与安装设计方案、施工方案、检测与验收及工程进度计划、工程质量保证体系及质量保证措施、安全技术措施及安全保证体系、消防保证措施及消防保证体系、文明施工措施等）

b)投标设备报价表；

c)	投标货物名称及规格、国别、生产厂家、工作参数、具体制冷量和噪声性能指标等；

d)	投标货物的生产许可证（复印件）或产品代理授权证明；

e)	售后服务承诺以及兑现这些承诺所具备的条件和保障措施；

f)	技术与商务偏离表；

g)	投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

h)	生产、制造、安装、验收标准；

i)	投标人情况一览表；

j)	开标一览表。

- 资格证明文件：

a)	营业执照（复印件，加盖单位公章）；

b)	法人资格证明或法人代表授权书（法人亲笔签字，加盖单位公章）；

c)	税务登记证明（复印件，加盖单位公章）；

d)	法定代表人或授权代表的身份证（复印件，加盖单位公章）；

e) 注册资金证明（复印件，加盖单位公章）

f)	投标货物（技术）的鉴定证书（复印件，加盖单位公章）；

g)	投标货物（技术）获优、奖等荣誉证书（复印件，加盖单位公章）；

h)	有关技术人员及参与项目管理、施工人员的资格证明；

i)	投标人认为有必要的其他证明文件。

- 投标书附件：

a)	详细的交货清单；

b)	备件清单；

c)	专用工具清单；

d)	交货及完工时间；

e)	投标货物近三年在中国境内外及在北京的销售业绩；

f)	投标人认为需要陈述的其他内容。

- 有关投标报价的规定

- 所有投标均以人民币报价。

- 投标报价应是货物（技术）交付之前包括货物及运输、系统集成、安装调试、人员培训等的最终报价。

- 投标报价应提供单价及本次投标总价。

- 投标人应详实提供设备投标报价表。

- 招标人不接受投标人对任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物的投标报价。

- 未经考验的新产品、试制品不能参加投标。

- 投标报价为一次性报价。

- 招标人不保证最低报价中标。

- 有关投标的其他规定

- 投标文件正本必须用不退色的墨水填写或打印，幅面规格A4并装订成册，副本可用复印件。投标文件须一式7份（正本1份，副本6份），分别加盖“正本”“副本”印章。正本与副本如有差别，以正本为准，责任由投标人自负。

- 投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若修改错漏处，须由法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章方可生效。

- 投标文件封面应标明“正本”或“副本”字样。

- 为方便开标唱标，投标人应将开标一览表单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。

- 全部投标文件应装入同一密封袋内，密封包装，封口处应有投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标单位公章；封面注明招标项目名称和编号，投标人的名称、地址、邮编、传真、联系电话、联系人。

- 开标和评标

- 开标

- 开标仪式由招标人主持，在投标邀请函中规定的地点和时间开标。

- 开标时当众查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标

- 评标委员会：招标人将依照《中华人民共和国招标投标法》、国家计委等七部委制定的《评标委员会和评标方法暂行规定》、《北京大学招标采购管理办法》等法律法规的有关规定组建评标委员会；评标委员会成员由专家、用户代表等五人组成。

- 评标原则：评标委员会按照有关法律、法规规定和招标文件要求，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用相同的程序和标准，不受外界任何因素干扰和影响独立对投标文件进行评审。

- 评标主要内容：对投标文件的初审、质疑、综合评审、择优定标。具体内容：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

- 评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

- 评分因素（总分100分）：

- 技术性能：50分，投标产品的配置，性能等。

- 相关业绩：5分，投标人过去3年与本项目相同或相似的项目业绩。

- 综合商务：15分，投标人供货方案，售后服务措施等。

- 投标报价：30分。

- 中标条件

- 最大限度满足招标文件要求；

- 投标报价合理；

- 具有综合竞争优势。

- 授予合同

- 招标人在授标时的权利

- 在授予合同时，招标人有权变更货物数量和服务内容，其增减变更范围不超过10%。但不对单价或其它的条款和条件做任何改变。

- 若投标人数达不到法定要求或评标委员会否决所有投标，招标人有权选择其他采购方式。

- 中标通知

- 评标委员会确定中标厂商后，由招标人签发《中标通知书》。

- 对未中标的投标人，招标人可以不解释落标原因，投标文件不予退还。

- 签订合同

- 中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求与招标人签订中标经济合同。

- 投标人接到中标通知后未按规定签订中标经济合同，或要求修改其投标文件，或转包者，招标人有权撤销其中标资格并按开标后撤回投标处理，投标人应承担由此给招标人造成的一切损失。招标人可另选评标排序第二位的投标人为中标人或另行招标。

- 合同签订后30天内，中标人须向招标人提供合同总金额5%的银行履约保证函。

- 验收

- 投标人应提供生产、安装及验收标准以及货物清单；

- 货物运抵安装现场后，招标方提供货物储存和安装调试场所，并对货物质量、规格等技术指标进行检验；

- 中标人未在规定日期进行安装、调试工作的，按如下约定支付违约罚金：

推迟一周，违约罚金为合同总额的1％；

推迟两周，违约罚金为合同总额的3％；

推迟三周，违约罚金为合同总额的5％。

推迟三周以上，每增加一周，违约罚金从合同总额的5% 递增合同总额的1%。

第四部分  货物需求一览表及技术规格

# 1.机房概况

本工程为框架结构，大楼总层数为5层，机房位于大楼1层，板下高约4000mm，梁下高约3300mm，总面积454平方米，整个机房包括辅助区承重为1200公斤/㎡。机房分高密区和低密区，一期高密区机柜10个，功率≤25KW使用行间制冷；低密区机柜15个，功率≤10KW使用冷通道密闭。终期高密机柜18个，终期低密机柜35个，终期网络列头柜6个，终期强电列头柜6个。UPS配电室、电池室、备用机房等根据各投标商提供的机房负荷计算表合理配置空调且需要有N+1冗余。

# 2.设计思想

北京大学生命科学联合中心机房工程是根据其发展的长远战略，并围绕中心的工作中心和信息化建设要求，体现“面向未来”的设计思想，建设一个布局合理、有现代感、功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进，绿色环保、投资合理的现代化计算机中心机房，切实为主机服务器等设备提供一个安全、可靠、温湿度及洁净度均符合要求的运行环境，同时为相关工作人员提供方便、快捷、舒适的工作环境，并为管理人员提供安全、高效的管理手段。

机房等级标准：B级

# 3.设计原则

1）系统的整体性原则

所有的系统设计应在建设时统一规划。

2）系统的先进性与实用性相结合

在满足可靠性和实用性前提下，采用先进的技术和设备材料建设计算机房。

3）系统的可靠性原则

对于各系统应采用高可靠性设计标准。应具备在现有条件下和规定时间内完成规定功能的能力；应具有长期可靠和稳定工作的能力；并具有合理的容余能力及灾难备份能力，为计算机应用系统的高可靠性目标要求提供匹配的基础环境设施条件。

4）系统的安全性原则

应具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障计算机机房用户运行系统基础环境实施的安全。从防火、防水、防盗、接地、防雷、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施，并考虑地面承重能力等特殊技术措施。

5）系统的可管理性原则

各系统应具有较强的集中式管理加分布式实施的可管理性逻辑。

6）系统的灵活性及可扩展性

各系统应具有可持续发展的能力，并在系统上具有较大的灵活性。

7）工作的舒适性原则

机房内应提供良好的工作环境。首先，要保持空气新鲜、温度和湿度符合国家标准。为保证机房内的工作人员身体健康，工作时头脑清醒，要求信息处理中心有人区域内的新风量不少于每人40m3/小时。同时保证躁声能符合国家有关规定。

# 4.主要设计依据

《计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

《电子工程防静电设计规范》（GB 50611-2010）

《建筑设计防火规范》（GBJ 50016-2006）

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)

《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045-95）（2005版）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）

《防静电活动地板通用规范》（SJ/T10796-01）

《民用建筑采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2012）

《智能建筑设计标准》（GB 50314-2006）

《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

《综合布线系统设计规范》（GB 50311-2007）

《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ116-98）

# 5.主要建设内容

计算机房的建设一般分为以下几部分内容：

1）机房装饰装修工程（机房区域内门和隔墙不在工程范围内，机房区域外墙不在工程范围内）

2）机房电气系统（含UPS系统、动力系统、照明系统、防雷接地系统；四路电源进线和综合接地干线不在工程范围内）

3）机房冷冻水精密空调系统（含四根主干管、冷水机组、空调设备；给排水引至指定位置）

4）机房通风系统

5）机房安防系统（含出入口管理系统、防入侵报警系统、闭路电视监控系统）

6）设备及场地监控系统工程（含漏水报警系统，即动力环境监控系统）

7）控制室系统工程（综合监控中心显示与控制系统）

8）综合布线系统工程

9）结构加固工程（不在本工程范围内）

- 消防系统（不在本工程范围内）

# 6.计算机机房的总体技术要点

1)	温湿度

| 区域 | 温度 | 相对湿度 | 温度变化率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 23 ±1 ℃ | 40%~55% | <5℃/H 不凝露 |
| 辅助机房 | 18℃-28℃ | 35%-75% | <5℃/H 不凝露 |

2)	尘埃：主机房在静态条件下，每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数，应少于18,000粒。

3)	有人值守的主机房和辅助区，在电子信息设备停机时，在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB（A）。《城市区域环境躁声标准》：1类环境昼间低于55dB，夜间低于45dB。风冷压缩机组所在区域噪声值应小于70dB

4)	主机房和辅助区内无线电干扰场强，在频率为0.15～1,000MHz时，不应大于126dB。

5)	主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。

6)	在计算机系统停机条件下主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于500mm/s2。

7)	主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻，应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

8)	计算机机房供电系统根据计算机的性能、用途和运行方式等情况，划分为A、B、C三级，如下：

|  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳态电压偏移范围（%） | ±3 | ±3 | ±5 |
| 稳态频率偏移范围（HZ） | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| 输入电压波形失真度(%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 瞬时断电允许时间(ms) | 0~4 | 0~10 | - |

按A级标准设计，供电系统可用性（由市电至机柜计算）≥ 99.99%，单相负荷应均匀地分配在三相线路上，并应使三相负荷不平衡度小于20%。

9)	低压配电系统采用采用TN-S系统。

10) 主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。

11) 照明：机房>500LX，辅助机房>300LX，应急照明>50LX。

12) 联合接地电阻阻值<1Ω。

13) 按照国家标准GB 50174-2008《电子信息系统机房设计规范》要求，主机房、服务器机房、网络机房等楼板荷载应大于800kg/m2；电池间应大于1600kg/m2，或按选定设备重量确定。

14)	机房要求防火、防水、防尘、防害、防盗、防雷、防静电、隔热、保温节能等。

设计要求

节能
　　(1)建筑围护结构特别是改建机房的建筑围护结构，其热工性能如不符合GB50189一2005《公共建筑节能设计标准》的有关规定，在机房装饰设计时，需作墙体保温设计。

(2)机房外窗宜采用双层玻璃密闭窗，并设窗帘以避免阳光的直射。当采用单层密闭窗时，其玻璃应为中空玻璃。

(3)吊顶空间较高时，不宜直接从吊顶内回风，可设计双层顶以减少空调负荷和灭火气体容量。
　　(4)房间平面和立面设计宜避免高而窄，防止房间直射光落在工作面上的光量少而降低光源利用系数。

防火
　　(1)机房应采用非燃或难燃材料，材料燃烧性能应符合GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》的有关规定。
　　(2)机房应设火灾报警和气体灭火系统。
　　(3)机房应有畅通的疏散通道、足够的疏散出口和醒目的疏散标志。
　　(4)不可避免的木质隐蔽部分应作防火处理。
　　(5)新风进场应设防火阀。

防尘
　　(1)采用不起尘的装修材料。
　　(2)吊顶内、地板下空气循环区域需进行防尘处理。
　　(3)空调、新风系统，应经初效、中效两级过滤。
　　(4)保持一定的正压，使室外的尘埃不易进入室内。
　　(5)机房门、窗、所有管线穿墙等的接缝及所有孔洞，均应采取密封措施。

防静电
　　(1)墙面、吊顶的轻钢龙骨及金属面层、地板支架、金属线槽、玻璃隔断的金属支撑等一切金属材料和金属外壳均做等电位接地处理。

防水
　　(1)与机房区无关的水管不得穿过配电室。水管应做好防结露保温，主水管采用无缝钢管，其他水管采用镀锌钢管螺纹连接，接缝处确保严密并经试压检验。

(2)空调四周设挡水堤，在可能产生水的地方(精密空调四周、水管下方)设置漏水报警系统。

(3)采用活动地板送风方式时，楼板应采取保温措施。

(4)机房部分区域地下一层为配电室，机房设计时，应尽量将无水区域放在其上方；水管和空调等相关设备完全绕开地下配电室。在有水区设计地漏，在有水区和无水区之间增加挡水坝以及其他防水设施。

防鼠、虫
　　(1)封堵工程范围内所有与其他区域、其他楼层相通的孔洞，在使用或施工过程中新开的孔洞及时进行封堵。
　　(2)所有进出机房的管、槽之间的空隙均采取密封措施。
　　(3)装修过程中原则上不使用木材，局部地方的零星材料进行防虫害处理。
　　(4)机房内所有电缆、电线均在金属线槽、线管内敷设，与设备连接的引上线采用金属软管保护，尽量使机房无裸线。
　　(5)机房范围内的新(排)风系统与大楼新(排)风管道连接处设防鼠钢网。
　　(6)加强机房环境的管理，禁止可能引起鼠害的东西(如食品)带人机房。

# 7.各分系统建设设计要求

## 7.1建筑装修工程

为保证机房环境，要求机房的室内装修材料必须选择非燃材料（A级）和不吸尘不起尘材料，建议采用进口产品或同等级高品质的国内产品，中心机房装修原则如下：

##### 计算机机房墙体要采用防火隔断墙，周围均要进行防潮、保温处理。

##### 本工程主机房、监控室、配电室墙壁表面采用12.6mm厚彩钢板。具有保护墙体、屏蔽、保温、不燃烧、不吸水防潮、易清洁、不保留灰尘、不易破损、装饰效果好等优点。

##### 计算机机房应采取防尘措施。

##### 计算机机房内铺设电缆、设备较多，必须注意机房的消防安全，严格控制建筑物耐火等级。所有材料的防火等级都应选为A级。

##### 尘埃的二次飞扬，对计算机机房内的空气洁净度影响较大，因此装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料，同时注意该材料不应产生眩光。

##### 计算机机房地面最好采用质地硬、不易起尘、防静电的材料，地板平整度必须保证每米不大于2毫米，防静电地板的板厚公差±0.2mm以内。。如选用水泥地面，其表面必须光滑，水平度好，并涂防尘漆。

##### 机房内部分隔一般采用玻璃隔断，也可采用其他装修材料隔断，应注意：

耐压要求，一般机房为正压，当有火警时灭火气体会增加机房压力，故玻璃耐压强度不应小于1200Pa，既承载700千克／平方米。

平整度要求，要求平滑、整洁。

满足保温、隔声要求。

满足强度、安全要求。

##### 天花上部装修：对天棚按抹灰工程质量验收标准和施工规范对天棚进行高级抹灰处理。抹灰要平整、光滑、无凹凸、无起伏、不能有大的空鼓或裂缝，整体要水平。若预埋挂件，对吊挂件周围要认真处理，使其不因吊顶挂件的轻微活动而破坏周围结构。同时建议在机房吊顶安装前在机房天棚顶面用角钢类材料固定一层金属网，以防以后大面积抹灰层脱落损害吊顶。为了防止天棚抹灰灰面脱落灰尘或微细砂粒，表面必须刷两道清漆或乳胶。要求涂刷均匀，不能太厚太薄或漏刷。

##### 门窗、框、扇表面不能有污垢、碰伤、扭曲现象。安装位置要规矩、牢靠、不得翘曲、松动。门窗的洞口尺寸要准确，所用的五金件要配套，门窗开关灵活。门窗与墙的接缝处采取密封措施，密封条应平整、粗细均匀，涂抹密封胶应平滑、无凹凸。面向自然环境的玻璃应具有吸热、热反射、防紫外线等功能，建议使用中空玻璃。

##### 机房内所有管道都应进行防锈处理，所有线缆都用钢制桥架、钢管或金属软管保护。

### 7.1.1设计说明

| 序号 | 房间名称 | 面积（㎡ 估计值） | 地面 | 顶面 | 墙面 | 踢脚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机房 | 326 | 地面找平+防尘漆+20mm橡塑保温+0.5mm镀锌钢板+抗静电复合地板 | 防粉尘漆 | 象牙白色彩涂钢板 | 60mm高拉丝不锈钢 |
| 2 | 操作间 | 28 | 地面找平+防尘漆+玻化砖贴面活动地板 | 防粉尘漆 | 象牙白色彩涂钢板 | 60mm高拉丝不锈钢 |
| 3 | UPS配电间 | 54.9 | 地面找平+防尘漆+20mm橡塑保温+0.5mm镀锌钢板+抗静电复合地板 | 防粉尘漆 | 象牙白色彩涂钢板 | 60mm高拉丝不锈钢 |
| 4 | 电池室 | 48.3 | 地面找平+防尘漆+20mm橡塑保温+0.5mm镀锌钢板+抗静电复合地板 | 防粉尘漆 | 象牙白色彩涂钢板 | 60mm高拉丝不锈钢 |
| 5 | 备用机房 | 22.7 | 地面找平+防尘漆+20mm橡塑保温+0.5mm镀锌钢板+抗静电复合地板 | 防粉尘漆 | 象牙白色彩涂钢板 | 60mm高拉丝不锈钢 |

吊顶

机房吊顶是机房装修的主要组成部分，机房吊顶的形成既可使机房顶部美观，又可以用于回风。采用无吊顶形式，安装C型钢联合吊架+185大龙骨吊顶形式，顶内做防尘处理。专用空调机房区吊顶内顶梁及吊顶内四周墙面应做防尘处理。UPS配电室及电池室、备用机房采用无吊顶形式，顶内刷白色乳胶漆，操作室、缓冲区采用条形铝合金微孔板吊顶，装饰效果与机房相协调，又富于变化，但要求必须选择非燃材料（A级）和不吸尘不起尘材料。

条形铝合金吊顶板应满足性能：

基材：进口铝板，镀锌层约80~100g/ m 2

面层：氟碳树脂粉末喷涂，涂层厚度>60µm

背材：贴黑色进口吸音纤维薄膜，吸音性能符合ISO354-1985的规定

穿孔率：微孔直径2.5mm，孔距5.5mm

抗压强度：250-360N/ mm 2

漆面光泽度15-20%

平整度：<2mm/ m 2

防火等级：不燃A级

隔音性能：≥CAC36

地面

机房地面应采用抗静电活动地板，活动地板既可以覆盖地板下诸多管线，又可以形成专用空调送风静压箱，还具有防静电功能。抗静电地板规格600x600。机房地板均应具有如下特点：机械性能高，承载力大，防火性能好。贴面柔光、耐磨、防蚀，抗静电性能优良，抗污染、便于清洁，造型美观。组装灵活，互换性好、便于维修。地板板面铺设高度大于500mm，专用空调机房区地板下地面及四周墙面应做防尘处理，活动地板下做地面保温采用20mm厚橡塑保温棉+0.8厚镀锌钢板。在地板下沿外窗及专用空调机周围做80*50高C20混凝土挡水墙，并设地漏，防止外界雨水及空调机漏水影响机房使用。

操作间地面采用玻化砖贴面活动地板，地板下走线。

抗静电活动地板应满足以下性能：

规格：600*600*38mm

基材：经防火处理的高密复合板芯

面层：高效防静电贴面，电阻抗达到109～1010欧姆

底面：0.5mm厚镀锌钢板

承载强度：集中荷载5560N/m2 、均布荷载33000N/m2（挠度≤2mm）

防火性能：难燃B1级

隔音性能：RL.w.P56Db

Δl.w.P26dB

Ln.w.P49dB

隔热性能：0.14W/mK

电阻抗：≤109欧姆

地板支架：1、由厂家配套提供。2、支架采用优质钢材制成。

墙面

墙面装修对机房影响极大，本机房墙面要求无论是基层还是面层均应采用防火材料，墙面要求板材强度高，防火及抗电磁干扰能力强，耐污染，易清洗，色调柔和无眩光。

机房墙面采用彩钢板墙面。操作间采用彩钢板墙面，局部吸音处理。辅助机房区可采用环保乳胶漆。

彩钢板应满足以下性能：

表面：EBC处理的聚丙烯酸脂表面

面层：0.6mm厚钢板

基层：12mm厚石膏板

颜色：哑光浅色

尺寸偏差：≤2.5 mm/㎡

吸水率≤1.0%

弹性模量8000N/mm2

抗拉强度：90N/m㎡

抗弯强度：110N/m㎡

表面抗击强度：≥40N

耐刮强度：≥3.5N

导热性：±0.3W/mK

柱面

柱面装修应与本房间的墙面一致。

隔断

本工程所有隔断均采用防火石膏板隔断，内填80厚玻璃棉。

窗

所有机房及UPS配电室、电池室外玻璃幕墙采用轻钢龙骨+纸面石膏板隔断封窗内填50厚玻璃棉做保温。

踏步处设计活动坡道

在机房入口处按照踏步高度设计活动坡道，运送设备时，把活动坡道放置于踏步上，平时收起，以方便平时工作人员进出。活动坡道的斜坡角度以不超过15度为宜。采用50角钢支架，坡道面层采用8mm钢板焊接，塑胶地毯贴面。

保温工程

本次项目沿外墙的彩钢板墙面内填50mm厚保温岩棉，上下采用石膏板封堵；地面铺设20mm厚闭泡橡塑保温+0.8厚镀锌钢板。机房和备用机房顶面使用9.5厚石膏板、30厚岩棉、9.5厚石膏板（双层）和深灰色乳胶漆饰面进行保温

联合支吊架系统（可选）

吊顶内采用联合吊架安装系统，即吊顶楼板满铺1200网格40C型钢，预留冲孔，吊顶内所有构件固定在C型钢上，实现装配式及无尘施工。

## 7.2电气工程

### 7.2.1电气工程概述

本工程主要为满足联合中心信息系统的应用而建设，要求建设标准高、建设周期短，因此在严格执行各项设计、施工、验收标准规范的基础上，必须从能源、环境、安全、监控、指挥、防灾和自动化等方面，确保机房建设项目满足安全性、可靠性、先进性、实用性、经济性等要求，建设成国内一流的信息处理中心和开发中心。

本项目选用的国家强制性认证产品目录涵盖的产品，必须取得CCC认证。

### 7.2.2电气工程范围

本工程包括1层机房区的供配电系统、照明系统（包括应急照明、疏散照明）、防雷接地系统、UPS及电池系统等。

其中机房区电源总进线不在本工程范围之内。本机房工程共需四路总进线电源，第一二路与第三四路分别取自大楼总配电室的不同变压器的两段母线；其中一三路电源给UPS电源系统，二四路电源给空调动力、照明及其他辅助电源系统。UPS电源系统容量为800kW（要求一三两路电源均可单独承担起机房全部UPS系统用电）,上级开关1600A 3P。动力系统两路容量均为500kW（要求二四两路电源均可单独承担起机房全部动力、照用电）,上级开关1000A 3P。

工程内所有管道须进行防锈处理，所有线缆须用钢制桥架、线槽或钢管。均采用ZR-YJV型电力电缆或ZR-BV型电线（消防系统采用ZCN-YJV型电力电缆或ZCN-BV型电线）。

### 7.2.3机房供电系统

计算机机房为一级负荷，要求供配电系统具有较高的可靠性，因此需采用双回路供电系统。

供电系统是本机房工程的核心，应全面考虑用户对机房供电的需求后进行合理设计，确保机房供电系统的安全、可靠和先进性。

供电系统应具有高冗余的特性，具有防雷、抗电网浪涌等功能，满足机房电子信息设备安全可靠运行的要求。

机房用电负荷按一级负荷考虑。

暂不考虑后备柴油发电机系统为机房全部负荷提供后备电源。

### 7.2.4机房配电系统

配电系统采用交流50HZ， 380V/220V，TN-S系统，零线和地线分开设置。

#### 7.2.4.1UPS系统

机房用UPS系统采用3台400KVA UPS组成2+1系统运行，为IT设备双路供电。一期投入2台400K UPS,1+1运行，二期再增加1台UPS。UPS后备电池放电时间需满足IT设备实际负荷容量运行不少于10分钟的要求。

UPS供配电系统设计总输入、输出配电柜，分A、B双路电源至各机房列头配电柜，再由各列头配电柜分配至各IT设备机柜等设备处。

机房采用单/双母线结构列头配电柜的供电方式。机房内列头配电柜至各高密度机柜位置配线采用四路ZC-YJV 3x6mm2电力电缆，并安装四套32A/220V耦合插座，AB两路共8路电缆、8套耦合插座；机房内列头配电柜至低密机柜位置配线采用ZC-YJV 3x6mm2电力电缆，并安装一套32A 220V耦合插座,AB两路共2路电缆、2套耦合插座。。

UPS电源布线采用下走线方式。

UPS输入输出配电柜均需采用采用国际知名品牌断路器,获得CCC认证证书。

#### 7.2.4.2动力配电系统

供电范围是：机房冷水机组及水泵、专用空调、风机盘管、新风系统、普通照明、维修插座等。各相用电分配要尽量均衡。

在配电室内设计两面动力进线柜，中间设置母联柜。动力系统的两路电源分别引至两路动力进线柜后为机房动照系统供电。若其中一路电源出现故障，闭合母联柜母联开关，实现不间断供电。要求两路进线开关与母联开关设置互锁，只能两两合闸，不能三个开关同时合闸。

机房专用空调等重要动力设备采用放射式电源布线。

动力配电柜由自动空气开关控制，设过负荷、短路及缺相保护等功能，并设有智能仪表显示，另外动力配电柜具有火警联动保护功能，与消防系统联动及时切断电源，关闭防烟防火阀，并且在值班室安装手动切断电源装置。

交流配电应具备遥测和报警以下内容：

遥信：主要开关的开关状态、市电故障；

遥测：输入电压、输入电流；

### 7.2.5机房照明系统

机房内照度不应低于500LX，辅助机房内照度不应低于300LX。

眩光限制标准：机房内基本工作间无眩光，眩光限制等级为Ⅰ级；第一类辅助房间眩光限制等级为Ⅱ级，可以有轻微眩光；第二、三类辅助房间眩光限制等级为Ⅲ级，允许有眩光感觉。

采用高效节能的荧光灯光源，安装在格栅灯具或筒灯灯具内，分区分路集中控制。

备用照明作为正常照明的一部分，市电故障时自动开启，平均照度不低于正常照明的1/10，需灯具布置均匀无死角。备用照明由UPS供电和市电供电切换供电。

此外，需设置通道疏散照明及疏散标志指示灯，各主出入口处需安装安全出口标志灯，主通道疏散照明照度值不低于5lx，其他通道疏散照明照度值不低于0.5LX。疏散照明带蓄电池，延时时间不低于90min。

### 7.2.6机房接地系统

接地系统是关系到机房通信安全、设备安全以及人身安全的大事，至关重要。按《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）的要求，本工程地线系统为联合接地系统，即工作接地、保护接地、直流接地和防雷接地共用一组接地体的联合接地方式。联合接地的接地电阻值不大于1欧姆。

计算机机房接地应严格按照规范的要求和规定的做法执行。

考虑到机房的抗静电要求，根据机房的设计规范，机房的静电电压应＜1KV。要求对抗静电活动地板进行了可靠的接地处理，保证了计算机设备及人员的安全要求。

本工程需在机房内地板下敷设30mmx3mm铜带，组成等电位联结带，地板腿下安装100mm*0.3mm铜箔组成1.2m*1.2m的接地网格，即等电位联结网，等电位连接网就近与等电位联结带相连。此等电位联结网还需可靠接至大楼联合接地，综合接地电缆由建设方接入至工程指定位置。机柜的接地采用两根不等长的ZBVR6mm2接地线与等电位联结带就近可靠连接。

另外，镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均应以ZC-BVR6mm2接地线与等电位连接网格进行可靠接地，避免因电源波动较大而干扰设备的正常工作。

为了尽量降低零地电压，除应保证接地电阻值符合要求外，对单相负荷，要尽量考虑三相平衡，来进行相序分配，使不平衡度低于15%。

### 7.2.7机房电源防雷系统

机房电源系统的防雷须满足《建筑防雷设计规范》及《建筑物电子信息系统防雷设计规范》。低压电源系统最易受到雷电和工业操作的干扰，产生瞬间过电压现象，因而影响设备的正常运行甚至损坏设备。

因此，为了保护设备的安全，首先应该对设备的电源系统施以保护，采取措施将可能产生的各种电源扰动限制在设备能够承受的范围之内，并将浪涌电流引入接地网络。

本机房工程按照三级防雷设置防雷装置。在总输入配电柜加设一级防雷装置（标称放电电流40kA（8/20μs）），UPS输出柜及末端动力配电柜加设二级防雷装置（标称放电电流40kA（8/20μs）），在机房内各电源列头柜加设三级防雷装置（标称放电电流40kA（8/20μs）），并在配电线路末端采用带防浪涌功能的PDU，对计算机设备进行保护。

### UPS及电池设备

本机房的UPS系统采用3台400KVA UPS组成2+1系统运行，为IT设备双路供电。一期投入2台400KVA UPS,1+1运行，二期再增加1台UPS。电池后备时间为单机10分钟。

不间断电源UPS配电系统是机房供电的关键，对它应有较高的技术要求：

选用世界知名的厂家生产，应用实践证明可靠性高，功能完善，售后服务周到的产品。且现场并机使用操作简便、均衡性好，双变换在线式，并要求原厂标配旁路装置。并机工作时，一机发生故障不影响另一机正常工作。UPS之间的切换应是无缝切换。

设备提供方应提供完整可靠的技术资料，具有相当的技术支持力量。

1）输入特性：

输入电压范围：380VAC，±20%

输入频率范围：45HZ~65HZ

输入电流总谐波失真：小于5%

功率软启动：10~50S可调节

输入功率因数：大于0.98

2）输出特性：

输出电压谐波失真：<3%(线性负载)，<5%（非线性负载）

输出电压稳定度： 1%

输出频率：50Hz/60Hz可选

过载能力：110%负载时能够持续运行，125%负载时能运行时间大于10分钟，150%负载时运行-60S

3）UPS系统特性：

整流技术：采用IGBT整流技术。

整机效率：满载效率>=93%，半载效率>=93%，25%负载时，效率>=90%。

噪音值： 要求距主机2米处噪音值不大于65db。

工作温度：0~40（持续工作不降容）

4）UPS其他性能要求

本工程采用并机系统，要求UPS具有热同步并机技术，消除单点故障

具有ABM电池管理，延长电池寿命

冗余风扇，同时配置有风扇故障告警

UPS要求前维护，前进风、上出风，可靠墙摆放节省占用面积。

要求具备ESS（或ECO）节能模式且效率不低于98%

要求产品具有休眠模式，可根据负载量的大小，自动休眠功率模块，提升其他功率模块的带载量，从而提高系统的效率。

设备需具备负载在线测试技术，UPS自己在内部即可产生一个满负载，可以对UPS内的所有功率部件及连接件进行满载测试，测试UPS, 旁路, 电缆，开关设备上的发热现象，并可以进行满载电池放电测试，无需租用假负载等设备。

5）通讯功能

要求UPS具有通讯接口和监控软件，可提供实时的本地监测或远程的状态指示和告警提示。并实现一下功能：

• 实时监视UPS 的工作状态和工作参数

• 适时安全关闭计算机应用系统及操作系统

• 支持串口/USB 及SNMP 网络通讯

• 独特的“群组”方式，可在网路范围内同时关闭多达64 台服务器

• 邮件告警、网络广播报警及用户定制化的多种报警功能

• 对SNMP 的支持：可支持SNMP 的GET 和SET 命令

• 免费支持多达20 多种的Windows 及linux 系统，可实现多操作系

统的跨平台操作

4）蓄电池的技术要求：

蓄电池的型号有多种，应符合《通信用阀式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》YD/T799—1996的技术要求：

蓄电池的设计寿命大于10年；

蓄电池的正极、负极端子应便于连接，有明显极性标记；

蓄电池浮充充电单体电压为2.27VPC（20℃）

温度补偿系数：－2.5mV/℃。

自放电（20℃）：<2%/月

容量：12V。

### 7.2.9施工要求

配电线路在穿过楼层时，通过专门的竖井或孔洞，水平安装时，布放在专门设置的线槽（线管）中。线缆的固定及转弯半径等安装严格依相关规范要求执行。

布线应符合GB50054-2011《低压配电设计规范》等相关国家和行业标准，电缆、电线载流量要留有不少于30％的备用余量。

UPS、精密空调、新风机等用电设备，按每台设备一条独立供电回路的要求设计。

强电线路与弱电线路应分管（槽）敷设，且两者平行距离不低于30cm。

零线和接地保护线要求单独铺设，严禁零地合一。

配电主干线路及分支线路电力电缆采用镀锌金属桥架（其中机柜电缆末端穿管保护）、电线采用穿镀锌电线管方式铺设，桥架要求留有余量，以便扩容。金属桥架和管应采用支架方式铺设。

所有回路进行标识的设计和施工，电缆、电线两端要求进行标识，以标明回路；桥架和管应进行标识的设计和施工，以标明用于铺设电缆、电线的铺设通路。

电源插座的位置、数量、容量等应与计算机设备相配套，并能适当满足以后扩容需要。

在合适的位置布置数量适中的市电电源插座，供进行维修、保洁等工作时使用。

## 7.3空调通风系统

### 7.3.1机房专用空调系统

主机房及UPS配电间、电池室作为机房专用空调区，主机房分高密区和低密机房区，高密区采用风冷冷水机组+行间空调并封闭冷通道的措施冷却设备，低密机房区和UPS配电间、电池室配置冷冻水型下送风机房专用空调机，地板下送风，隔墙上部回风，保证机房区达到设计要求；行间空调和精密空调分两期配置安装，一期施工应完成所有其余的行间空调冷冻水、排水管及精密空调加湿、排水管接口预留。四根主水管采用加厚无缝钢管，所有的阀门采用用户认可的优质知名品牌阀门。UPS配电室、电池室、备用机房等根据各投标商提供的机房负荷计算表合理配置空调且需要有N+1冗余，各投标商可以按照机房概况内的要求进行设计，以下内容为推荐配置：

主机房高密区作为一个区，一期配置显冷量不小于50KW的行间空调6台，5用1备，二期再上4台，低密区采用一期配置显冷量不小于55KW、风量不低于22000m³/h精密空调3台，2用1备，二期配置显冷量不小于55KW、风量不低于22000m³/h精密空调2台，预留二期相关管线；电池室采用显冷量不小于10.5KW的专用精密空调，1用1备，一期上2台；UPS间采用显制冷量不小于78KW的精密空调2台、1用1备，一期上2台；备用机房配置显冷量不小于38KW的专用空调2台，1用1备，二期上2台。以上精密空调均为冷冻水型精密空调，上述的显冷量是指扣除精密空调风机负荷后的显冷量，该显冷量是在冷冻水供回水温度在10℃/15℃条件下的数值。

风冷冷水机组按室外环境35℃选配，在冷冻水进出口温度为10/15℃时制冷量不低于410KW/台，共3台，2用1备，一期上2台，1用1备，预留二期相关管线，机组置于大楼5层屋顶上。

加湿上水总管引水处设置电磁阀，与漏水入侵报警系统联动，检测到漏水信号后关闭加湿水给水，排水接就近排水地漏。

机房专用空调设备选型及技术要求：

１）专用冷冻水精密空调显冷量按照各个房间的要求选配。

２）显热比大于0.８5.

3）所选空调机组能够满足长时间运行、高可靠性、安全性的要求。

4)	调速EC风机。

5)	温度、适度控制性能：

A、温度控制范围：18～28℃，湿度调节范围：30%～75%。

B、温湿度控制精度：±0.５℃，±５%。

。

6)	空调机噪音标准：

室内机组：距机组正前方2米，高1米处的自由空间声压级不大于63dB(A)。

7)	空调机加热性能：采用三级电加热，带安全热保护。

8)	空调机加湿性能：带电极式或远红外加湿功能。

9)	洁净度：所选空调机组应设有中效过滤器，过滤器应便于更换。

10)	送风压力：空调机组的送风压力充分满足机房的面积需要，保证整个机房的温湿度平衡。

11)	卖方应提供完整可靠的技术资料，具有想当的技术支持力量。

12)	空调设备的监控性能

A、每台空调机组都具有独立的控制系统，并具有独立的加热、加湿系统。

B、能按设定的温湿度要求自动调节，显示工作状态，控制和切换机组运行。当发生温湿度过高、过低，空气过滤器阻塞，加湿器漏水、断水时能够发出报警。

C、远程通讯功能：具有RS232或RS485接口，可提供本地和远端两种控制方式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、告警信号的传送和控制功能。

13)	空调机组具备来电自动开机功能。

14)	售后服务优良，保证备件供应。

行间空调设备选型及技术要求：

1)	所选空调总冷量不低于50KW，风量不低于11000m³/h。投标产品需标明与空调显冷量相对应的回风温度条件和冷冻水供回水温度条件。

2)	可以提供温度和湿度控制、过滤和通知管理功能。

3） 标配EC风机。

4)	送风压力：空调机组的送风压力充分满足机房的面积需要，保证整个机房的温湿度平衡。

5)	卖方应提供完整可靠的技术资料，具有相当的技术支持力量。

6)	空调设备的监控性能：

A、能按设定的温湿度要求自动调节，显示工作状态，控制和切换机组运行。当发生温湿度过高、过低，空气过滤器阻塞时，能够发出报警。

B、远程通讯功能：具有RS232或RS485接口，可提供本地和远端两种控制方式，自动进行启停切换和数据保存，具有工作状态、告警信号的传送和控制功能。

7)	空调机组具备来电自动开机功能。

8)	售后服务优良，保证备件供应。

风冷冷水机组设备选型及技术要求：

所选冷水机组制冷量不低于410KW。

载冷剂为乙二醇水溶液。

- 当环境温度达到比冷冻循环液(水)供液(水)温度低5度或以上时，自然冷却达到100%。

- 智能控制：机组能自动根据用户需求和环境温度状况，保证用户需求的同时自动优化节能运行。

- 节能环保：制冷压缩机采用技术成熟的高效螺杆式压缩机或涡旋压缩机，可使用环保制冷剂。

- 卖方应提供完整可靠的技术资料，具有想当的技术支持力量。

- 机组的监控性能：

- 远程通讯功能：具有智能接口，可提供本地和远端两种控制方式。

备注：风冷冷水机组设备或整个制冷系统要配带自然冷却节能系统（Free Cooling）

### 7.3.2辅助机房空调系统

操作间人员工作且有24小时工作要求，因此设置分体空调一台；不在本次施工范围内。

### 7.3.3新风系统

为保证机房的新风要求，机房区设独立洁净新风系统，新风系统新风量根据《电子信息系统机房设计规范》要求选择：

1）保证室内人员所需新风量，按工作人员每人40m3/h计算；

2）维持室内正压所需新风量。

新风量取两者所计算出风量的最大值。新风由大楼室外（或风井）引入，风量不低于3500m3/h，新风系统设置温湿度处理机；新风引至机房前为保证机房洁净度，新风系统设置初效和中效过滤器，或亚高效过滤器。新风采取降噪措施，风管采取保温措施，并设置电动防火阀、调节阀。新风设备与消防联动。

根据规范要求，机房必须维持一定的正压（与其它房间、走廊的压差不小于5Pa，与室外静压差不小于10Pa）。

### 7.3.4消防排气与泄压系统

采用气体灭火的区域须设置消防排气系统，在气体灭火后，用于排除室内灭火废气。排气风量按机房换气次数不小于5次/小时选取。消防排气风管上设置电动密闭阀，以保证机房密闭状态。当气体灭火后，启动斜流风机，打开电动密闭阀，灭火废气由排气管排至室外。

由于灭火气体较重，排风口应设置在机房下部并直通室外。

在气体防护区维护结构外墙上应设置相应数量的消防自动泄压阀。（包含在消防系统中，本工程实施方配合）

所有空调通风设备应与消防联动。

## 7.4 机房弱电系统

### 7.4.1深化设计施工原则

弱电系统的设计，应体现系统的整体性、相关性、联动性；

强调以人为本的设计思想，为用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

系统方案中应体现渐进性，即系统可分步实施，而预埋管及布线须一步到位并留有扩展余地；

设计必须符合相关国际、国家及行业规范及标准。采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品，避免系统互联或扩展出现障碍。

实用性：系统的配置和设计最大限度的满足业务和管理的各项需求。

先进性：系统总体定位为国内领先，应具备我国当今智能化大楼主流技术及性能，采用国际或国内目前的先进技术，并考虑到今后将会出现的新技术，设计具有一定的前瞻性，确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。

可靠性：系统选用的技术或配套设备采用 “主流”技术和产品，所谓的“主流”技术和产品是指工程项目不是搞科学试验，不应采用目前尚在试验阶段的技术和产品，而应采用在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品，以保证系统的长期正常运行。

可扩展性：设计应充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化，系统功能扩展和技术提升的可能性，以充分保护投资，保证可持续发展的要求，确保业主的投资效益。

安全性：包括系统自身安全和信息传递的安全。

### 7.4.2系统的组成

出入口控制系统

视频安防监控系统

机房动力设备及场地监控系统

综合布线系统工程

机柜系统工程

### 7.4.3出入口控制系统

#### 7.4.3.1系统概述

系统的基本目的是完成对进出各重要区域和各重要房间的人员进行识别、记录、控制和管理的功能，并完成其内部公共区域的治安防范监控功能，以保证数据中心的安全，阻止非法人员进入某些特定区域。不同区域采用不同的身份认证方式，一是进门读卡、出门读卡；二是进门读卡、出门按钮。当出现突发事件时也可以通过紧急开门按钮直接开门。

出入口控制系统应能与视频安防监控系统联动，一旦发出报警信号，应可激发报警区域附近的视频安防监控系统摄像机录像，并在监控中心显示屏上弹出报警画面；

与消防系统联动，一旦消防报警系统给出报警信号，出入口控制系统可释放所有逃生通道的电锁；

所有人员的出入口卡片由出入口发卡中心统一发出并管理，卡片发出后，发卡中心应能随时更新持有人的卡片数据库。

出入口控制系统的主要设备包括读卡器、控制器、管理软件、电锁等，以及门磁开关、出门按钮、服务器、工作站、打印机等辅助设备，本项目要求出入口控制器系统主要设备应采用同一品牌产品。

本系统应为完全网络型智能出入口控制系统，出入口控制器之间应通过RS485总线或以太网网络进行通讯。

系统需要具有可扩展性。系统可以根据需要随时增加控制器。

#### 7.4.3.2系统组成

磁力锁、玻璃门锁、读卡器、开门按钮、紧急破玻按钮等执行机构组成出入口前端设备；

现场数据采集的接口模块；

对指定区域内设备控制、设置、管理的相应数据的采集、运算处理、保存、上传的出入口控制器；

对整个系统的设备进行控制和所有的区域数据采集、统计、对员工进行授权功能的中央服务器。

本次工程中，在机房出入口设置门禁控制点，并根据防护级别的不同，采用双向刷卡的方式进行人员、货物进出控制。

#### 7.4.3.3系统结构

本系统是由分散的控制器组成的多层次模块化结构，采用分布式控制器，接近于控制点，所有分布式控制器在同一分层总线上自主工作，当一台控制器发生故障时，不会殃及整个系统。接口模块应尽可能靠近受控门安装，以减少排管布线的工作量并提升系统的安全性，达到集中管理、分布控制的设计思想, 减少风险，增加可靠度。基于TCP/IP局域网络的出入口控制系统可以控制的控制器及出入口控制点几乎没有限制。网络内所有的出入口控制点均可做全局化处理，可方便地从中央工作站、本地控制器或其他控制器对任何一点进行控制。部分本地控制器多余的硬件布线点，可通过全局化驱动其他的设备或数据录入。所有设备均接近控制现场安装。系统中的典型故障，中央工作站均有告警提示。在系统中心和控制器通讯因为故障中断时,各点的控制器可以独立工作,控制器内可以纪录一定量的信息,当系统接通后,信息会自动上传。

控制器须具有RS485通讯接口以方便与下层设备联接， 此外, 系统还可开放必要的通讯协议以便进行更高层次的集成。 系统考虑留有多余的输入输出接口，以便于今后系统扩展, 并且即使这些预留点不够用，本系统的模块化结构也能方便地增加设备以满足更大规模的扩展。

#### 7.4.3.4系统控制功能

控制所有设置出入口的电锁开/关，实行授权安全管理，并实时地将每道门的状态向控制中心报告。

通过管理电脑预先编程设置，系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权（进/出等级设置），设置卡的有效使用时间和范围（允许进入的区域），便于内部统一管理。设置不同的出入口区域、出入口级别。

具备数据库查询、检索、备份、恢复的功能。系统自动识别进出人员身份，防止外来人员的闯入。

系统能详细记录每次开门的时间、日期、进出人员的卡号、姓名、隶属部门、职务等资料，协助保安管理查询工作。

系统可探测到异常开门情况，具有报警功能。如有人非法（破坏）将门打开，或试图潜入未获授权的重要地点，出入口控制器立即将警情传送给控制中心电脑并提示发案地点，同时记录在案。

所有人员都可单独设置其出入通道控制等级，对可进出的区域和时间进行控制。有人员进出时，可在管理电脑看到持卡人的照片、资料及刷卡人的图像，保安人员据此核实是否持本人的卡片。

门状态的检测及报警输入具有防破坏的能力（如：剪线、短路、并接、串接等手段破坏正常状态指示）。

在线跟踪统计，显示任意区域的持卡人进入记录，在紧急情况时可提供准确的现场人员资料。

#### 7.4.3.5控制中心功能

1）控制中心功能

控制中心服务器能实现对系统内的所有出入口设备的监控，应能满足系统运作、授权、设备监控与控制、网络管理、数据库管理、维修管理及系统数据的集中采集、统计、保存、查询等功能。主要包含但不限于如下功能：

系统具有完备的运作模式，满足消防、安防等需要。

对系统所有硬件进行24小时不间断监测，在系统遭到破坏或硬件监测失去响应时，系统应立即自动报警。

具有授权管理功能，设置卡片的安全级别、授权进入的区域、密码等。

操作员使用权限管理：根据操作员的不同级别实现不同操作管理权限。

图形显示出入口控制系统设备运作状况，实时监视系统所有门的开闭状态，实现非正常报警（包括实时记录开启门号、过往卡号及人员姓名、读卡和通行状态、门开关状态等）。

对操作信息、报警信息进行实时记录、历史记录；进行故障查询和分析，同时可以自行编辑生成报表；进行档案资料的记录和存储。系统对于每个报警，可以发出声音提示、自动弹出相应电子地图、自动弹出报警窗口等，系统应提供快捷而有效的报警处理方式，在发生报警时，操作人员可以进行处理。所有报警及操作都要求记录在事件日志上。

应对授权区域进出进行监控，对于较高安全级别的区域，可通过实时显示及打印的方式进行监控。

系统应能够对数据库进行管理，能够自动生成各类统计表。采用开放式的数据库接口，保证系统数据的管理和分布操作，具有数据备份与数据恢复功能。

系统至少可存储12个月以上的系统历史资料。

系统应具有在线升级的功能，具有系统扩展的功能，以适应线网的发展和变化，实现统一授权和管理。

系统应具有自诊断功能。

系统具有在线巡更功能，可利用已有的读卡器，自动读取每位保安员在巡更期间的刷卡记录，作为保安员巡更记录。（保安员巡更卡不具开门功能）。进一步优化系统配置和资源共享。

2）监控功能

■显示功能

用于展示事件发生的地理位置、门的位置。同时用实时记录每次开门的时间、日期、进出人员的卡号、姓名、隶属部门、职务等相关资料，并能选择查看人员的分布情况。

■	动态图标

图形部分应能允许用户自行增加有关系统设备的动态图标（报警闪烁、开门图标等）、并根据其代表的部件状态改变颜色和图案，并可通过点击图标方便地对系统部件发出指令和完成相关的任务。

■事件处理

系统能将所有事件（如维修管理、日常巡视等）自动写入事件日志，同时系统应具有对一般事件发生地点、持卡人以及分组持卡人巡迹追踪的功能。

系统对所有报警事件都应进行相应处理。报警触发时，系统在相关管理计算机上启动一个事件报警窗口，自动链接相关资料、要求操作员确认并清除、发出相关指令，同时将事件及处理过程自动写入日志。具体形式在设计联络时确定。

■报表生成、查询及打印

所有系统信息均能被自动存储以便检索和查阅。系统按时生成有关报表，必要时可以灵活根据条件查询数据及生成临时报表：

a.用户应能定义报表格式和内容；

b.所有报表形式可以以Excel、Word或Pdf等其它格式导出存储。

c.系统应具有随时对已有报表任意调出的功能。

■报警功能

a.无效出入口卡报警：

b.出入口卡在该刷卡地点的读卡器上未被系统授权。

c.不属于本系统的出入口卡。

d.防折返报警：某一张出入口卡刷卡进入管理区域后，该出入口卡并未刷卡退出（重要房间设置），而又出现再次刷卡进入（无论是否在同一个门）的情况报警。

e.开门时间过长报警：有效出入口卡刷卡开门以后，门的开启时间过长。

f.破坏报警：门被非正常强制打开；破坏出入口控制系统线路及终端设备结构或部件。

g.中心级系统应显示并记录报警事件，同时相应的出入口工作站显示相应的报警信息。发生报警时系统可发出声音提示有关人员。

h.系统可由参数设置选择使用以上报警功能。

#### 7.4.3.6主要设备技术指标

（1）出入口控制器

应采用高可靠性的微处理器，并为非基于PC的工业级设备，应具有高稳定性的模块化结构。

出入口控制器能够实现联网方式或独立方式工作，在网络中断的情况下，能够独立地完成所有出入口功能，通讯建立后，可自动上传数据。

出入口控制器可根据现场施工条件选用单门、2门或4门控制器，支持各种韦根输出的终端读卡设备和生物识别设备。

所有的事件数据、持卡者数据和系统参数可以动态地存储在出入口控制器内存中，并根据需要进行内存容量的扩充。

出入口控制器应至少具有1个及以上485通讯接口，以方便现场布线。

控制器可工作在主从方式下。主控制器通过双RS485网和从控制器通讯，以提高通讯可靠性，任何一条线路通讯中断均不影响通讯。

具有报警功能；

具有可编程控制的常开/常闭干接点输出和电源输出功能。

具有故障在线诊断功能。

（2）读卡器

系统需IC卡读卡器，卡片及读卡器需符合国际上的主要工业标准；

系统需采用非接触式读卡器

非接触式感应卡读卡器感应距离符合ISO14443A标准。

感应卡读卡器应对有效卡，无效卡在前端提示不同信息。

可根据环境要求直接安装在金属表面或室外。

（3）电磁锁

磁力锁应通过ANSI A156.23一级标准认证及100万次使用寿命测试。

单门磁力锁的电磁吸力应不小于1200磅(540公斤力)，双扇门双门磁力锁。

当切断电源或因其它紧急情况断电时，锁应立即释放，1秒内剩余磁吸力应不大于4磅(1.8公斤力) 。

内置门状态监测和电磁吸力状态监测信号传感器，及LED状态指示灯。

内置安全防拆开关。

12或24伏直流供电。

应具备反装支架、浅门框安装支架、玻璃门安装支架等多种安装配件备选。

（4）玻璃门锁

使用功能要求：

无框玻璃门夹锁

带信号反馈

通电闭合断电开启

输入电压：12VDC

工作电流：250MA

静态电流：200MA

（5）逃生装置

使用功能要求：任何时候推动逃生装置即可立即开锁出门。

### 7.4.4视频安防监控系统

#### 7.4.4.1系统概述

视频安防监控系统由前端设备、传输介质、记录设备等几部分组成。现场监控点主要包括摄像机、镜头、防护罩、安装支架等设备，分布在各监控区域。

视频安防监控系统的编码采用MPEG4/H.264 视频压缩方式，并提供双码流分别用于视频观看和记录。

视频安防监控系统的存储采用图像本地存储方式。存储时间按照30天24小时连续存储设计。视频安防监控系统的控制管理同时支持管理主机管理和操作键盘管理两种方式。

视频安防监控系统的显示采用硬解压后的模拟显示方式。

#### 7.4.4.2系统组成

1）前端摄像机

由于监控系统的前端摄像机受环境影响比较大，如照度、现场可视范围、光线明暗反差等，所以在不同的环境场合当中应该选用相应的前端摄像机，从而保证实际应用的要求。在室内/室外的光线微弱的地方，选择照度更低的超低照度摄像机；对于现场环境光线对比强烈的地方，则使用超宽动态的摄像机。

2）传输线缆

系统通过SYV75-5线缆进行视频信号传输。

3）存储及显示设备

视频安防系统存储部分采用16路硬盘录像机进行存储。

#### 7.4.4.3主要设备技术指标

1）半球摄像机：

摄像机及镜头的一体化球型护罩。

1/3英寸CCD传感器

昼/夜转换功能，实现在低照度条件下高清晰的图像质量。

最低照度：彩色模式：0.9Lux 黑白模式：0.65Lux

不低于540线水平清晰度。

50dB信噪比。

内置3.6倍可变焦距镜头(2.8 ~ 10mm)

自动暗区域补偿技术(ABS)

自动后焦调整(ABF)

2）枪式摄象机(可选)

1/3型CCD传感器，752(H) × 582(V)像素。

全新数字信号处理功能(DSP)。

彩色模式下水平清晰度不低于540线。

自动暗区域补偿技术可实时将暗区及背光区还原成自然、清晰的图像。

最低照度：F1.2时 彩色模式：0.6Lux 黑白模式：0.4Lux。F0.95时 彩色模式：0.4Lux 黑白模式：0.25Lux。

昼夜转换功能确保低照度环境下的完美表现。

自动跟踪白平衡功能(ATW)提高了图像精确度。

背光补偿功能(BLC)。

自动光线控制功能(ALC)。

电子光线控制功能(ELC)支持经济型的固定光圈镜头。

电源同步功能保证系统操作中图像无滚动切换。

### 7.4.5机房动力设备及场地监控系统

#### 7.4.5.1系统要求

数据中心机房设备较多，机房管理工作繁杂，对值班人员的管理压力非常大，同时难以满足快速响应、解决故障的要求，存在一定的安全隐患。

因此，此次招标需建设一套整体的机房监控系统，对整个数据中心机房的动力、环境进行全面监控，实现“集中监控、精确定位故障、高效管理”的机房管理模式；并通过设置联动，使各子系统协同工作；同时还须对整个系统的扩展性进行充分考虑，并在设计时预留相应接口，以方便将来的升级和扩容。

为保证本次建设的监控系统符合国内外先进、主流技术的产品，并应满足本工程所提技术要求。

#### 7.4.5.2系统内容

本项目主要包括数据中心机房的动力、环境等相关设备的监控，主要内容有：电池室氢气浓度监测、UPS设备、UPS输入输出配电柜、强电列头柜、动力配电柜等动力设备，精密空调、冷水机组、漏水报警、机房温湿度、新风系统、消防报警系统等设备的监控。

#### 7.4.5.3系统要求

1)系统结构要求

为方便使用，机房环境监控系统基于TCP/IP，网络功能强大，完全实现多个机房，多个地方场地的集中或分散监控。可同时支持B/S、C/S两种方式，管理人员可通过内网、外网进行监控或管理；使用IE浏览时应无需安装任何软件。

系统整体设计需采用分布式结构，以提高系统整体工作效率，并为将来的维护和扩展提供便利。

系统软、硬件均需采用模块化结构，以提高系统稳定性，并为将来的维护和扩展提供便利。

各子系统之间相对独立；某一子系统出现问题时只需更换相应模块，无需停止系统运行，对其它子系统不产生任何影响。

2)系统性能要求

■稳定性：

使用高稳定性、具备本地数据处理和存储功能，同时可直接接入视频的嵌入式设备，以保证机房监控系统稳定运行，网络出现问题时不受影响。

集中管理服务器需采用专业的工控主机，以确保整个系统的稳定、快速运行。

系统的软硬件均需采用成熟的设备，能够7*24*365不间断地连续工作，平均无故障时间(MTBF)大于20万小时，平均修复时间(MTTR)小于2小时。

■扩展性：

系统需采用模块化设计，以方便维护和扩展，并保证某一机房设备出现故障时其它机房不受影响。

系统在设计时应充分考虑将来的扩展应用，并为预留对网络设备、服务器、操作系统、数据库和应用系统等监控接口。

系统具有自定义报表功能接口:通过自定义报表功能可结合本单位的实际情况、加入本单位的计算公式，按需设置系统报表的生成格式，过滤无关数据，使其显示真实有效的、具有针对性的报表内容，并可按需定制日报表、周报表、月报表、季报表、年报表等各种报表。

系统需支持RS232、RS485、RS422、TCP/IP、SNMP、OPC、DDE、MODBUS、ASCII、LONKWORKS、BACNET、C-BUS等各种标准化协议和接口，以用于快速方便的将各监控对象集成到系统中。

■安全性：

系统应具备完善的的安全防范措施，对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限，并有完善的密码管理功能，有效的保证系统及数据的安全。

在排除硬件及监控设备本身的故障时，系统的误报率要求小于0.1%。

系统能够自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常，一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障)，系统能在第一时间发出报警信息。

#### 7.4.5.4系统功能要求

##### 7.4.5.4.1系统特性

通用性：

监控系统的设计符合国际工业监控与开放式设计标准。

可靠性：

监控系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能，不影响被控设备正常工作。

监控系统具有专家诊断功能，对通信中断、软件故障能够诊段出故障并及时告警；

监视各智能设备各部件的运行状态和工作参数；监控系统提供一年的历史曲线和事件发生记录，便于查询。

监控系统可以承受365天*24小时连续工作压力，均采用工业级产品，重要硬件设备国外进口，可靠性极高，平均无故障时间大于10万小时。

监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准，操作系统选用实时多任务管理的Windows sever或者linux操作系统，标准开放式的数据库接口，可支持各种类型的数据库，可满足从集中监控中心（CSC）到现场监控单元（FSU）的三层结构管理。

兼容性：

支持世界各著名厂家提供的智能设备，实现完美的监控。目前系统兼容设备的品牌有：STULZ、LIEBTRT、RC、HIROSS、佳力图、艾默生等机房精密空调；MGE、EXIDE、SICON、LIEBERT、APC、IMV、艾默生、山特等UPS。对新投入市场的设备，只要提供通讯协议，我们都可以集成到系统中。

采用电信标准的报警与查询系统。

业界首次提出视频组态概念，真正一体化视频系统的集成。

多种系统拓扑形式，适合构建大型系统。

安全性：

系统拥有强大的自检功能，可以对系统与各设备的通讯状态和各设备的故障状态进行全面及时的检测；同时也对软件数据库、动态库等进行全面的自检。

系统强大的多媒体技术，对各种设备的报警提供专家处理提示，报警形式丰富包括屏幕报警、警铃报警、多媒体语音、短消息系统信息和电话语音报警系统等。

强大的报警处理功能。可区分级报警，报警事件发生时，系统按事件级别排队报警，显示处理，并将系统界面自动切换到相应的报警画面。

实时管制门禁系统权限，发卡，补卡，注销，授权，级别，分类，统计等功能的完整集成。

强大的事件管理功能。对任一事件都针对机房的具体情况给出相应的处理提示，指导值班人员解决问题。

完善的权限管理。系统采用WIN2K/XP的权限控制策略对系统管理和维护人员进行多级权限分类以区分限制各级别用户对系统的访问和操作能力。

强大的网络管理功能，亦可根据需要全面监控主机、服务器、路由器等工作状态、数据流量、网络负荷。

严格的密码管理，确保系统运行安全。

可与保安闭路等系统联动，直接在监控主机上实现事件录像、回放，火警自动开门等。

系统具有防潮、防雷、防静电、防干扰等抗干扰功能，符合国际电工标准。

系统及设备出现故障不影响被监控的其他设备正常工作和功能控制，具有最好的安全隔离功能。

开放性：

在联网监控中，集中监控中心可挂接1000个以上的区域管理中心和现场监控单元，实际应用中完全不存在容量限制问题。

系统采用通用数据库，提供通用的对外开放的数据接口（如OPC/BACnet/SNMP等）。

对用户提供通讯协议和通讯接口的设备可以方便连接。

实时性：包括（实时数据刷新速率、联动的响应速率、报警速率）

实时数据刷新: 不同数据量可以配置不同的数据刷新速率，最快的刷新速度为0.5秒，其他可以为1秒、2秒、4秒或者更长。

按实际需求系统可提供轮巡传送、有值变化传送、系统自动选择三种方式来传送数据，根据实际需求选择恰当，可以最大的提高系统的实时性。

做到0.5秒内完成本地数据采集，2秒内完成本地到区域和集中监控中心的所有命令响应、执行。

系统通过硬件选型，软件优化等多种方法节省资源的占用率降低响应时间。

可维护性：

统运行进行在线运行状态诊断和监测，能及时发现系统各功能单元故障情况，便于系统故障的维护处理。

软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识保证软件的可维护性要求。

系统软件通过设备、人机界面和功能组态等实现系统的组建、维护、扩充。

可伸缩性：

系统软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块结构，便于系统适应不同规范和功能要求的监控网络系统；由于系统设计为开放型网络结构，支持设备配置、软件模块配置、通用OCX调用，在设备规模扩容、系统功能扩充、软件升级等方方面面都极为方便，保证系统的无间断安全运行的同时，不对其他站点、设备产生任何影响。

可定制性：

系统支持完全的二次开发接口，通过二次开发接口实现系统巡检、定时记录、统计等功能，同时视实际需要，可方便地开发其它的管理和统计功能。

##### 7.4.5.4.2系统特点

系统界面：图形化、支持3D电子地图；界面结构层次清晰，实时反映机房环境、动力、安全方面的设备、数据状态，场景仿真；具备有双屏显示功能，支持多台显示器组合显示，具有完全组态功能，可按照要求定制界面

更全面的组态功能：

要求提供多达100种组态工具，曲线已经成为组态工具，并有实时曲线和历史曲线之分，生成极其方便快捷；提供立体棒图功能，而且用户可自行定义实时数据的显示格式，所有图形都进行了矢量处理，可任意对画面放大缩小，对不同分辨率的显示器自动适应；组态过程提供多步撤销恢复功能；可对工具条、菜单等采用“拖曳”进行完全自定义。可通过简单编程实现各种逻辑关系，使系统的灵活性及扩展性空前加强。

嵌入各种控件：

用户可以插入各种控件，而且控件作为一个可编程对象，利用系统支持的语言，与各类测点相关联，控制其动作和属性，使系统功能随意扩展。

内置二次开发平台：

用户可以通过内置的集成开发环境进行二次开发，所有的二次开发模块与系统平台实现真正的无缝集成。

丰富多彩的用户界面：

显示控件，如表头、温湿度计等，由于采用GDIPlus技术，具有色彩渐变等各种显示效果，组织界面美观大方。

真正的一体化设计：

视频窗口、曲线、查询窗口、系统配置窗口或作为组态工具，或作为控件，都无缝集成到组态界面中，实现了真正的软件ALL_IN_ONE。这样做的好处就是使基于浏览器的远程端与本地监控站界面及功能完全一致，实现真正完全的Web化。

完备的远程监控方案：

要求具有完整的C/S(管理站)、B/S（浏览器）模式，并且这两种模式都具有与本地监控站一样的用户界面，实现一样的监控功能。远程系统不但可以运行在局域网内，也可以运行在Internet网内。也就是说，用户只要能上网，他就可以全面地浏览、控制机房的所有设备信息，能实现的功能和本地监控软件完全一样。

完整的权限控制

可以自行定义用户组，其权限可以以设备为单位进行细化，比如某人可以控制哪些设备，某人可以浏览某些设备等。

真正的后台多线程处理

监控、报警处理等完全采用后台过程，与显示界面完全独立，后台过程作为一个核心过程独立运行，丝毫不受显示线程的影响。

支持SNMP

简单网管协议作为内置组件提供，实现一体化的网络管理功能。

集成视频录像和远传

视频功能完全融合在系统之中，视频窗和其他组态工具一样，可以任意组合，本地和远地具有完全一致的显示界面，录像回放作为服务进程提供实时服务，所以可以通过Internet浏览实时的或历史的视频内容。

网络监控和服务器监控

网络监控和服务器监控作为一个子系统融入系统平台。用户不但可以了解到服务器内程序的运行状况，也可以了解到服务器之间的网络流量，这对保障用户的业务系统的正常运行具有很重要的意义。

强大的可扩展性

平台软件全部采用模块化设计，不管什么设备，只要有数据采集点或者厂家提供了对外的数据通讯接口，均可以完美融合到软件平台中。另外，平台软件对外提供了标准的SNMP、OPC、BACNET等通用协议，可以把平台数据方便地集成到第三方的网络管理系统或者楼宇监控系统中。

#### 7.4.5.5平台性能及要求

机房环境集中监控系统总体构架设计目标及原则是：整合目前的各个子系统，最终逐步实现对“网元级、资源级、应用级、代码级”和系统安全等层面的深入维护管理。建设一个满足“集中监控、集中维护、统一管理”现代化运营维护模式需要的，面向业务的、面向市场的高效的运营维护体系。实现对各个业务子系统甚至包括网络管理及应用软件运行状况的全面监控以及机房日常运营维护管理，保障业务支撑系统的正常运行。

集成性：通过统一的管理平台集成各个子系统的各种应用的管理，形成层次分明、结构清晰、状态稳定、运维有效的大规模的总体构架模式；

先进性：基于先进的IT管理理念和管理流程，采用成熟、先进的管理平台，适应技术未来的发展方向；

实用性：根据用户需要进行成功的客户个性化定制，满足实际管理需要，真正解放管理人员的日常维护工作，真正实现运维管理现代化；

规范性：采用标准化、规范化的接口标准，必须实现运维管理流程的规范化；

开放性：系统遵循行业的标准或建议，采用标准的、开放性的技术；

扩充性：既要充分考虑未来技术的发展变化又要考虑将来运维管理的新需求；

安全性：系统本身必须具备较高的安全性；

兼容性：能同第三方的管理软件集成，充分保护原有投资。

#### 7.4.5.6各子系统功能要求

以下为各子系统监控详细功能要求：

1)环境监控

a.精密空调：实时监测各台精密空调的运行状态、故障报警、重要参数可通过历史曲线方式显示，并可远程控制空调的开关机。

b.冷水机组：实时监测冷水机组的运行状态、故障报警、重要参数可通过历史曲线方式显示。

c.新风机：实时监测新风机的运行状态、过滤网堵塞状态，同时可控制新风机的启停。

d.漏水监测：对各台精密空调底下四周进行漏水的定位监测，一旦发生漏水，监控系统能精确显示漏水位置。

e.温湿度监测：实时监测机房的温度和湿度参数，可设置越限参数，一旦越限可发出报警信号，温湿度参数可通过历史曲线方式显示。

f.消防监测：实时监测机房气体消防的火警信号，并以电子地图的方式实时显示当前状态。

g．防雷监测：对机房内每路防雷器的工作状态进行实时监测，一旦发生故障通过监控平台发出对外报警。

2)配电监控

a.市电及UPS电监测： 实时监测市电及UPS电配电柜电量仪的供电参数，包括有输入电压、电流、频率、功率因素、有功功率、无功功率、视在功率等，并可通过历史曲线方式显示。

b.配电开关：实时监测配电柜各路配电开关的通断电状态，含精密配电柜、ATS/STS开关柜。

c.UPS：实时监测各台UPS的各部件运行参数和状态，重要参数可通过历史曲线方式显示。

d.电池室氢气浓度监测：电池室内加装氢气浓度探测器，随时掌握氢气浓度值。一旦氢气浓度值越限，监控平台的系统界面将自动弹出报警框，触发语音或短信报警等，提示管理员通过相应操作给机房设备提供最佳运行环境。并且还可以将一段时间内的氢气浓度值通过历史曲线直观地表现出来，以方便管理人员进行查看。

#### 7.4.5.7主要设备参数要求

1)集中管理服务器

P4 3.0G/2G内存/160G硬盘/DVD光驱

2)嵌入式监控服务器

需具有数据通信接入端口，可实现设备监控与安全管理的无缝整合，设备监控可与视频系统、入侵入侵报警系统实现智能化联动扩展；

内嵌WEB服务器，支持通过WEB浏览器直接访问（B/S）实现监控；

采用分布式的结构设计，所有数据采用三级结构传输，现场处理，报警、数据分析、联动等不依赖集中监控服务器和网络，不因网络中断或集中监控服务器软硬件故障造成监控中断；

具有强大的数据及多媒体处理能力，可监控动力、环境设备，也可将闭路电视监控等全面纳入，并可以提供报表、报警、WEB访问、联动等各种功能，数据本地存储；

使用专用的嵌入式操作系统，不会受到网络和病毒攻击；

可远程维护、管理，使用专用工具进行参数配置、系统扩容、升级、备份恢复等；

可多台设备并联，通过集中管理软件实现更高层次管理；

具备8/16个RS485接口和4个RS232接口；

3)定位式漏水监测器

可接入定位式漏水感应绳

接入感应绳最大长度150M

一个RS485串行接口/电源：220VAC

4)温湿度传感器

显示：数码显示测量值

测湿范围：0～100％RH 精度：±3%RH

测温范围：－10～50℃ 精度：±0.5℃(25℃)

串行输出：RS485

5）智能电量仪

具有多参数测量功能，至少包括各相（线）电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数，系统频率。能实时显示并能通过MODBUS-RTU协议远传至后台监控系统。

具有常用电能质量参数分析功能，至少包括电压不平衡度，电流不平衡度，谐波分析，电压波峰系数，电流K系数测量。并能进行相角分析，判断相序错误。

具有最值分析功能，能实时统计各实时参量的最大和最小值，并带有时间标签，便于检索。

具有越限报警分析功能，可分析各实时参量及需量、不平衡度等参量越上下限情况，参量、限值可灵活设定。

提供电能脉冲输出接口，便于仪表电能精度检测。

嵌入式安装，液晶显示。

6）开关量采集模块

·输入类型：数字量开关
	·输入通道数量：4路
	·数据刷新周期：＜0.1秒
	·最大有效距离：500m
	·人机界面：3LED指示灯指示工作状态
	·直流供电范围：18～36 VDC
	·功 耗：<0.6W
	·工作环境：-10℃～+60℃；5～95％RH
	·存储温度：-20℃～+70℃
	·通讯方式：RS232/485/422

7）通讯转换模块

协议：       两线RS-485(DATA+,DATA-)

连接器：     可插拔端子

RS-485电路最多可接入256个模块

电源：       +10V到+30VDC

功耗：       2.2W(最大)

内置“自适应”电路，支持多种速率多种数据格式

8）GSM短信模块

双频GSM外置调制解调器

EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz

体积小及耐震铝外壳

通过GSM　Phase2＋技术标准的所有认证

话音，短信息，传真及数据传输

产品性能：双频GSM调制解调器（EGSM900/1800MHz或EGSM900/1900MHz），

适用于数据，短信息等。其设计及开发符合ETSI，GSM等。

输出功率： Class4(2W@900MHz) Class1(1W@1800/1900MHz)

输入电压： 5V－32V

输入电流：  5mA待机状态，140mA在GSM900MHz@12V 工作状态

5mA待机状态，100mA在GSM1800/1900MHz@12V 工作状态

温度范围：－20℃－+55℃工作状态   －25℃－+70℃保存状态

9）电话语音卡

PCI接口总线，完全DSP架构，支持即插即用（PnP）

模块化设计，内线、外线和高阻录音模块任意配置

内置铃流模块，无需外接铃流电源

每个通道录音、放音，收码、拨号、信令检测可同时进行

独特DSP算法，DTMF码接收灵敏，任意频率信号音精确识别

支持A率PCM、ADPCM等编码格式的录放音

可靠的爆发音检测，能准确识别拨号后对方摘机动作

支持来电号码显示功能（FSK/DTMT制式）

总线   32-bit Universal PCI

端口数量   1~8(通过模块扩充)

### 7.4.6综合布线系统

#### 7.4.6.1系统概述

数据中心是服务器、网络设备和存储设备等核心设备互联中心，任何一条通道或端口的故障均可能造成整个系统的运行不正常甚至中断，因此数据中心布线系统的可靠性极其重要。除了一般采用的设备冗余、物理备份以外，布线系统本身必须由高质量、高可靠性、高密度、线路冗余、易扩展模块化产品组成。

数据中心是整个企业或使用单位的核心设施，巨大的投资使得数据中心的使用空间非常宝贵，因此要求其中的每种设备尽量节约空间。作为数据中心的基础设施，布线系统采用小尺寸高密度的解决方案，可以为数据中心节省宝贵的空间，从而提高整个数据中心的使用效率。

#### 7.4.6.2系统组成

综合布线系统路由设计：铜缆与光纤布置网格式桥架。机房内水平综合布线网格桥架采用300X105mm网格式线槽，线槽大小可依实际所需调整。

#### 7.4.6.3系统结构

机房内机柜分为高密机柜及普通机柜，高密区每个机柜敷设12根六类非屏蔽双绞线和12芯万兆多模光纤至该行机柜列头柜；普通机柜每柜敷设16根六类非屏蔽双绞线和12芯万兆多模光纤至该行机柜列头柜。

辅助区域：操作间每个工位设置4个双绞线信息点，采用4孔面板跳至桌面安装；在机房墙壁预留2个4孔信息面板，便于设备的调试和维修用。

每排机柜设综合布线列头柜，负责每排设备机柜网络信息点的汇聚。设备机柜内的信息点安装在机柜内配线架上。

综合布线系统采用机柜上方、吊顶下方敷设网格桥架的走线方式。

在线缆的两端和配线架、面板上必须做好各类易识别的标志。

综合布线的电气防护、接地：布线全部采用金属管道。金属桥架、钢管应作可靠接地连接。

另需完成infiniband铜缆或相应光纤的布线，相应线缆由计算机厂商供应。

#### 7.4.6.4主要设备技术指标

铜缆系统技术参数要求

1)六类非屏蔽电缆

类型：UTP Cat6电缆，可以抗各种高低频电磁干扰.

芯线规格：23 AWG，4线对

线对采用十字/一字隔离

标准：ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 Category 6，ISO/IEC 11801: 2002 (Edition 2) Class E， CENELEC EN50173: 2002 (Edition2) Category 6

护套要求：采用LSZH级阻燃护套(或同等级的其他护套)

2) 六类非屏蔽信息模块

规格：UTP Cat6模块，

TIA/EIA 标准：6 类

模块结构： RJ45模块插座，线规：满足AWG24到AWG22应用

拔插寿命：≥ 750次

3) 非屏蔽配线架

24口，UTP Cat6 RJ45模块化卡接式结构；

19”机柜/机架式配置

系统性能的保证值超越了TIA/EIA 568B.2-1 和ISO/IEC 11801 对Cat6A/ClassE 标准的规定

可选配的水平及垂直理线器, 方便进行跳线管理

兼容T568A/B 打线方式

背后采用110 接线端子, 兼容22 到24 线规的线缆

高强度钢制面板, 黑色喷涂, 配置可拆卸的后理线架

支持超过1Gbps 速率的网络传输应用

享受20 年产品质量和系统应用保证

光缆缆系统技术参数要求

1室内万兆OM3光缆

纤芯直径50.0±2.5um

包层直径125.0 ı 1.0um

纤芯/ 包层同心度偏差≤ 1.5um

深覆层直径245 ı 10um

包层/ 深覆层同心度偏差6um

包层不圆度≤ 1%

外护套要求：OFNR（或同等级的其他护套）；

长度：客户化定制

2)光纤配线架

标准1U产品

前部可翻转门便于管理

集成的前部理线器

标准阻水式线缆入线管, 支持线缆直径范围从0.25 in 到0.50 in (6.35mm 到12.70mm), 支持OSP 室外光缆

黑色标签系统

3)光纤跳线

双纤芯双工跳线，方便安装，易于维护

规格：可以提供多种径选择

光纤类型：万兆多模，OM3

长度：客户化定制

护套：OFNR（或同等级的其他护套）

### 7.4.7服务器机柜

本此招标选用采用承载能力强、耐腐蚀、易导电的优质材料优质冷轧钢板或进口九折型材为主体结构的服务器机柜，设计采用嵌入式结构固定，更具有防震的功能。四周门组采用外挂式设计，可减少空间；一体化设计，拼装式结构。要求可承载重量达1000Kg以上，结构不变形；使用多台机柜并联。

#### 7.4.7.1设备机柜总体性能要求

机柜要求是国际国内知名品牌，统一颜色。

机柜由整体框架组成，框架采用优质冷轧钢板或进口九折型材；

机柜内部为19英寸宽标准安装角规，前后均可安装设备；

机柜线缆入口：顶部和底部；

在机柜的生产流程中采用冷加工工艺，机柜整体的钢板采用不低于2mm的冷轧钢板，保证在未来的使用过程中不会变形；

机柜框架、前后门及侧板的喷涂均采用电泳技术，框架的里外均可均匀附着漆粉，已保证框架的钢板在使用过程中里外都不生诱；

机柜漆喷均匀且内外全漆，并考虑人体静电措施，对没有喷塑或烤漆的金属构件，均考虑防腐措施；

机柜的前后门均为网孔门，散热性好，通风面积达65%以上，前后门采用内嵌式带把手门锁，机柜柜门开启角度不低于120度；

机柜承重性好，自重不超过130公斤，内部承重不低于1200公斤。

#### 7.4.7.2服务器机柜的规格和数量

服务器机柜体宽度为600mm，深度等于1100mm，高度为2000mm；

服务器机柜颜色为：黑色；

服务器机柜数量为：25个（一期）；

服务器机柜并排摆放，并排的机柜之间须用可靠器件做固定连接件；

连接的机柜之间根据需要安装相应数量侧门。

### 7.4.8KVM管理(仅对低密区机柜，视实际招标情况，若资金有富余再配)

#### 7.4.8.1系统建设规模

| 设备类型 | 具体描述 |
| --- | --- |

| 服务器接口模块 | 采用USB接口，支持Keep Alive接口，并且可以支持虚拟媒体功能 |
| --- | --- |
| 数字式Console交换机 | 单台设备管理32台串口设备 |
| 集中认证控制系统 | 采用嵌入式纯硬件设计，双镜像硬盘、双网卡设计 |

#### 7.4.8.2系统总体要求

1)	实用性：

KVM系统设计要充分考虑实用性和性价比，以实际需求为出发点，充分满足使用方便、系统管理方便的原则。

2)	规范性：

系统选用的设备和应用软件均符合相关的国际标准和国家标准，整个系统全部采用纯数字技术组网：即使用KVM over IP技术和Serial over IP技术的交换机。

3)	可靠性：

所选设备要求关键部件冗余设计，且系统底层进行安全加固。

4)	安全性：

系统方案中考虑的安全策略和安全机制包括：多种用户验证方式的选择、强密码要求的支持、用户锁定策略的自定义；根据不同的用户权限采用不同的安全措施；数据加密的定义等。

5)	易用性：

系统的安装和使用应该配置简单，易学易用：如配置向导的支持、支持多语言界面、可自定义登陆欢迎界面企业徽标、KVM系统自带知识库，支持On-Line帮助功能等。

6)	可管理性：

KVM系统支持集中认证管理，集中管理系统可灵活设定任务计划，支持按时间、地点等多种方式的自定义策略部署，集中管理系统稳定可靠，支持SNMP，Syslog等协议，便于第三方网络管理软件提取信息。

7)	灵活性：

关键节点设备在多人访问时可支持中文交谈，当关键节点出现故障，网管员可邀请异地技术人员基于同一设备进行协同维护及管理。要求支持中文聊天，并可支持同一设备调试时拷贝命令行。

8)	对新技术的支持性：

KVM集中认证系统需要免费集成对虚拟机的管理功能，包括但不限于：虚拟机的建立，删除和群集管理，虚拟机电源管理。

#### 7.4.8.3系统功能具体要求

1）数字式KVM交换机产品要求

数字式KVM交换机硬件要求，单台设备具备双电源，双10/100/1000M自适应网络接口，且双电源，双网络接口支持冗余。支持Modem拨号。且远程通道与本地通道可以进行“PC Share”共享访问。

系统具有良好的兼容性，能支持多种硬件平台（包括SUN、PS/2、USB以及Console口接口类型等），并在多种平台间“无缝”切换。

提供硬件中断抑制，KVM系统设备掉电或出现故障，仍能保证服务器鼠标、键盘、显示器处于激活状态，换上备用设备后只需连上线缆，即可重新管理服务器，而不影响服务器的正常工作。应提供当KVM系统故障时的恢复解决方案。

数字式KVM交换机提供独立的跨平台客户端可以独立操作访问。

系统应支持KVM视频信号整屏显示，远程和本地访问KVM信号支持分辨率1600×1200，画面色彩要求达到真彩色。在不同分辨率服务器之间切换时，自动调节视频大小，无需人工手动调节。

系统在支持集中远程管理的同时，提供本地管理方式，以便在网络出现问题时，保证本地正常的操作。要求当远程通道被全部占满时，本地管理端口仍可独立使用。

KVM系统距被管理终端距离至少应达到45米；KVM系统各硬件组件均为交流220V供电。

KVM单独使用要求支持虚拟媒体技术。通过用户端工作站本地硬盘、光驱、光盘镜像文件ISO格式、U盘直接给被管理服务器远程安装软件和拷贝数据。用户可以在某些指定服务器上选择插拔使用。

为实现简单管理，要求数字式KVM交换机本地访问通道为基于Web页面的访问方式。

KVM产品支持层叠式刀片管理功能，对于主流的IBM/HP/Dell/曙光刀片式服务器支持远程带外管理，同时KVM产品可以对每一个刀片服务器进行用户授权。而不需要第三方软件，单KVM支持对于刀片机箱的AAM模块的管理。

KVM产品必须支持标准的SYSLOG，可以将所有设备日志集中上传到Syslog Server上，以保证对全系统的审计。

KVM系统在登陆时，管理员可以强制普通用户退出，保证严格的使用规范。

KVM设备必须支持ACL（访问控制列表）功能，要求提供ACL与用户组捆绑功能。

KVM设备应支持SNMP协议，可以纳入网管系统统一管理。

2）数字式串口交换机产品要求

数字式串口交换机硬件要求：单台设备具备双电源，双10/100M自适应网络接口，且双电源，双网络接口支持冗余。内嵌Modem拨号能力。

数字式串口交换机要求提供支持的终端仿真选项包括VT100，VT220，VT320以及ANSI。

数字式串口交换机可提供独立工作的跨平台客户端进行独立访问。

多个用户通过串口交换机同时操作设备时获得串口设备的写权限不需要重新登入。

串口交换机可以提供10000行copy-paste缓存，方便管理员配置多台串口设备。

串口交换机可支持IPMI设备，不需额外硬件或软件。

串口交换机的键盘日志记录要求支持键盘信号输入、输出记录，并且记录文件支持加密选项。

串口交换机设备要支持TLS1.0加密。

3）集中认证控制系统产品要求

所有操作用户必须通过TCP/IP进行登陆，且登陆时必须经过中央集中认证平台，认证通过后才能访问到其权限内的服务器，没有权限的设备无法显示在其操作界面。支持用户至服务器的所有信号传递均应通过安全集中认证管理系统相关功能服务器转发的工作模式。

KVM集中认证平台作为整个KVM系统的核心，需要具备以下几项功能：

采用软硬件一体的嵌入式控制系统；或采用集中控制软件，该软件必须安装在可靠、高性能的硬件服务器平台上，服务器建议配置：CPU（Intel Xeon 5570/AMD Operton 2370），4G内存，320G SAS 15K硬盘(RAID1)，2个10/100/1000自适应网卡,双电源。

从可靠性角度看，采用软硬件一体的嵌入式系统作为集中认证平台需要安装加固内核，关闭不必要的端口，开启强口令；采用软件安装服务器方式的集中认证系统，需要采用安全操作系统，并进行安全加固（安全加固费用注明），安装正版防病毒软件，HA软件。

集中认证系统应具有极高的可靠性：设备、接口和链路等关键部分考虑备份和冗余配置。

集中认证控制系统的部署支持软件“Hub+spoke”模式，或硬件的“Access Peering”模式。

集中认证系统需要具备对自身系统的监测能力，如：CPU，内存，硬盘等，当出现数据丢失应该能通过快照方式导回。

集中认证系统负责对所有用户进行集中身份验证，整个验证过程要求使用128位算法进行加密。支持TACACS+、Radius、LDAP、Certificate等多种外部身份验证方式，各种身份认证方式之间均可实现互为备份的机制，且每种外部认证方式均支持主/备服务器的配置。集中认证系统支持故障切换能力，例如：系统在故障情况下能选择多种“AAA” servers (相同类型或者不同类型)做认证工作，用户可以指定选择其他认证方式的顺序，比如： LDAP 首先, AD第二, TACACS+ 第三。支持多种外部认证方式，如Tacacs+、LDAP, AD, Radius等。

系统中的设备均支持增强型密码的设置，可自定义密码最大和最小长度、可自定义设定密码可含有的字符种类、可自定义设定密码过期时间（该功能可使系统严格符合萨班斯法案的要求）。可支持密码最低和最高长度设定、密码复杂度设定、密码过期日期设定、密码历史深度设定”（可避免在A密码和B密码之间反复更换密码）

应能适应防火墙的安全策略要求，自定义开放防火墙端口。

要支持DES、AES、128 位SSL等多种加密算法，并且用户可以根据使用环境的不同选择对信号的加密，确保用户数据安全传输，同时提高网络的访问速度。

系统管理组件应具备自定义策略、群组及属性的功能，让使用者能以集体操作的方式控制或拒绝存取，操作便捷。①用户管理，以自定义服务器组、定义访问时间等元素进行策略的组合来达到对日常的操作方式进行自定义和对管理员管理范围和管理深度的定义。例如分配IDC客户A的管理员可以在每天夜间1:00 点到3：00 点远程只对自己负责的客户A的所有设备进行操作。对于一般操作用户，每个用户登录后只能看到管理权限范围机器，统一权限不同等级的用户要求具有不同的优先权。系统可以实现对用户进行分组管理。②设备管理，管理员可以命名服务器的显示名称，标注服务器的IP地址、使用人员、托管公司、联系电话等相关备注信息，支持对备注信息类型的自定义。③任务定制管理，系统要求可以制定维护使用任务，定期自动备份系统数据、定期自动导出系统日志文件等等。④事件通知管理，系统能提供事件通知功能，便于管理员管理维护。比如，当系统相关事件变化时以mail方式通知管理员。

集中认证系统支持维护模式，保证系统维护时不受外界干扰，在维护模式下禁止其他用户登录，避免误操作。

系统具备在线安全对话功能，支持中文对话和多人对话。

系统整合带内访问软件RDP/VNC/SSH/Telnet等。

系统支持对于虚拟机的管理，支持虚拟主机，虚拟机，虚拟中心等节点管理功能，无须增加License。

系统支持HP C-class刀片服务器内嵌的OA模块的管理功能，无须增加License。

系统有数据库管理的系统日志记录以利于管理和决策，可以详尽记录用户的登陆、操作及退出情况，并可导出作定期备份。

可定制的横幅及每日消息，提供默认和可定制的电子通知，提供企业徽标定制并发布当日的登录消息。

#### 7.4.8.3系统扩展性方面

在任何时候，无论是增加要被管理的设备数量还是增加用户终端数，均可以通过线性增加或改变相应的设备实现(热插拔)，不能改变原系统结构，不能影响系统的正常工作。

随着机房的整体规模的扩大，KVM系统的升级应做到在不中断现有设备运行的情况下完成系统的平滑扩容及升级。

KVM系统中所有组件均应能做本地或者远程升级，且可对相同的设备组件进行批量处理

### 7.4.9大屏显示系统

#### 7.4.9.1概述

在本数据中心机房建设中，监控中心系统是其重要的建设内容之一。监控中心系统主要是对数据中心的主要设备（主机、服务器、网络设备、存储设备等）运行情况的监视与控制，动力设备（电源系统、空调系统、新风系统等）；出入口管理系统；闭路监视监控系统；消防系统等的集中控制；系统分析；统一管理。系统建设须根据日常工作需求进行准确功能定位，结合机房业务特点的功能要求。

#### 系统组成

（1）液晶大屏显示系统

（2）矩阵切换系统

本次工程鉴于操作室实际情况，配置1块46英寸液晶大屏幕，用于显示机房内重要业务、环控、安防等系统的相关信息。

## 7.5  消防系统（不在本工程范围内）

为确保机房安全，本机房工程应设消防系统。消防系统应包括两个部分：

1）火灾自动入侵报警系统

2）气体灭火系统

消防工程作如下要求：

气体灭火采用七氟丙烷。

消防报警控制器应设置在气体防护区外，在值班室，同时要给大楼保安值班室一路信号；

消防探测器应在吊顶上、地板下、工作层三层分布；

感烟探测器安装间距不超过15米，感温探测器安装间距不大于10米；

消防系统需作好接地；

消防钢瓶间设于在防护区外；

防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.5小时，吊顶的耐火极限不应低于0.25小时；

防护区的围护构件的允许压强均不宜低于1.2kPa（防护区内外气体压力差）；

防护区应设有蔬散通道和出口，并宜使人员在30秒内撤出防护区；

防护区内的疏散通道与出口应设置应急照明装置和疏散灯光指示标志，防护区内应有声光报警装置；

机房区应按规范要求设计消防报警联动系统及气体灭火系统。

消防设备应采用消防电源供电。

机房消防系统与大厦消防系统联动。

# 8.补充说明及要求

- 要求的资质：

- 建筑智能化工程专业承包一级资质

- 机电设备安装工程专业承包三级资质

- 建筑智能化系统设计专项乙级资质

- 安全生产许可证

- 企业注册资本人民币： ≥500万

- 在招标文件中提供各种资质证明、营业执照复印机等（加盖公章）、项目经理资质和简历，3个以上500平米机房建设案例（含一个水冷机房）。本项目可接受符合以上资质的有超算机房案例的联合体投标。

- 以上提供的机房面积或长度为大约值，以现场实地勘察测量值为准；

- 以上要求中具体要求或指标如有矛盾之处，以标准高者为准；

- 以上方案和要求为基本要求，请投标方在此基础上进行优化完善提高，其中如有矛盾和不合理处请提出更优建议和方案；

- 方案中或有未提及的内容和要求，请投标商根据机房建设的实际情况和需要进行添加和完善。

- 机房所需进口设备用于教育用途，可以申请免税

- 工程施工的监理和整体完工后，聘请专家组验收以及消防等专业工程的验收等由甲方指定并承担相关费用。

- 请参考以下格式编制施工组织设计、验收和售后服务规范并附投标文件中

第一章  施工组织

一、工程概况

1、项目概述

2、本工程现场条件

3、标书编制依据

4、标书编制范围

二、施工总体规划

1、施工总体规划

2、施工工艺流程图

3、项目管理组织体系及保证体系

三、现场施工管理方案

1、施工技术准备

2、施工物资准备

3、施工现场平面布置

4、施工区域封闭

5、施工管理措施

6、施工应急措施

四、施工机具方案

1、施工机械准备

2、施工机械设备表

五、装修和安装工艺流程方案

1、金属条板吊顶施工工艺

2、墙面施工工艺

3、防静电活动地板施工工艺

4、灯具安装施工工艺

5、电器、开关、插座安装施工工艺

6、电线配管工程安装施工工艺

7、管内穿线施工工艺

8、综合布线系统施工工艺

9、接地系统施工工艺

10、精密空调安装工艺

11、防雷接地系统安装施工工艺

12、冷水管道安装施工工艺

13、水冷机组安装施工工艺

14、消防系统安装工艺 （大楼装修安装）

六、施工进度计划

1、施工总进度计划

2、确保总进度计划实施的措施

七、系统调试计划

1、分项工程及系统整体联动试车

2、测试验收

3、验收标准

八、保证安全、文明施工及降低环境污染的措施

1、安全生产、文明施工管理目标

2、安全保卫消防管理体系

3、安全保卫消防实施措施

4、文明施工保证体系

5、文明施工、标化管理实施措施

第二章  施工技术能力

一、施工组织管理体系及保证体系

1、施工组织准备

2、施工组织机构

3、保证措施

二、项目经理及项目班子

1、项目班子

2、项目经理简历表

3、项目班子

三、劳动力组织方案

1、劳动力准备

2、劳动力阶段投入表

3、劳动力安排计划表

4、劳动力保证措施

第三章  设备材料采购供应方案

一、设备材料采购供应流程及免税方案

二、设备材料采购

三、材料采购试验及验收

四、产品标识

五、物资的收、发、存

六、材料样品或样本

第四章  工程质量自报标准及质量保证体系

一、工程质量自报标准

二、材料质量保证措施

三、施工质量保证措施

1、工程质量目标

2、质量保证体系

3、质量职能分配表

4、职责权限

5、具体技术质量控制措施

第五章  渣土及垃圾清运措施

一、建筑垃圾控制

二、清运措施

第六章  保修承诺、培训、维修

一、保修承诺（工程类项目质保期为两年，相关主要设备可质保一年）

二、培训

三、竣工后的保养服务

四、售后服务（维修保养服务）

注：工程所需主要材料均要求使用市场中、高档品牌,请各投标商在充分了解用户需求的基础上择优选材。

第五部分  技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：

| 序号 | 硬件名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

投标人代表签字

开  标  一  览  表

| 投标商名称 | 设备制造商 | 设备名称 | 投标总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、若本页写不开可按此格式另加附页；

2、请将本表用信封单独密封并附于标书内，开标时将唱读本表。

投标商签章：                                                         年      月      日